## Configuration Startpage
Konfiguration MINI Analog / MINI Analog Pro
© PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
Bitte wählen Sie Ihr Modul:
|  |  |  | MINI MCR | [11 empty] | MINI MCR-2
MINI MCR-SL-UI-UI(-SP)(-NC) | [11 empty] | MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO(-PT)(-C)
MINI MCR-SL-U-UI(-SP)(-NC) | [11 empty] | MINI MCR-2-UI-UI(-PT)(-C)
MINI MCR-SL-SHUNT-UI(-SP)(-NC) | [11 empty] | MINI MCR-2-POT-UI(-PT)(-C)
MINI MCR-SL-UI-2I(-SP)(-NC) | [11 empty] | MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C)
MINI MCR-SL-PT100-UI-200(-SP)(-NC) | [11 empty] | MINI MCR-2-TC-UI(-PT)(-C)
MINI MCR-SL-PT100-UI(-SP)(-NC) | [11 empty] | MINI MCR-2-FM-RC(-PT)
MINI MCR-SL-PT100-LP(-SP)(-NC) | [11 empty] | MINI MCR-2-UI-I-OLP(-PT)(-C)
MINI MCR-SL-TC-UI(-NC) | [11 empty] | MINI MCR-2-UI-FRO(-PT)(-C)
MINI MCR-SL-R-UI(-SP) | [11 empty] | MINI MCR-2-UI-REL(-PT)
MINI MCR-SL-UI-F(-SP) | [11 empty] | MINI MCR-2-NAM-2RO(-PT)
MINI MCR-SL-UI-REL(-SP) | [11 empty] | MINI MCR-2-CVCS(-PT)
MINI MCR-SL-NAM-2RNO(-SP) | [11 empty] | MINI MCR-2-T-2RO(-PT)
MINI MCR-SL-UI-I-LP(-SP)-NC | [15 empty] | MINI MCR-2-T-REL(-PT)
MINI MCR-SL-CVS-24-5-10(-SP)-NC | [15 empty] | MINI MCR-2-V8-MOD-RTU
MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16 | [15 empty] | MINI MCR-2-V8-MOD-TCP
MINI MCR-RTD-UI(-SP)(-NC) | [15 empty] | MINI MCR-2-V8-PB-DP
MINI MCR-TC-UI(-SP)(-NC) | [15 empty] | MINI MCR-2-UNI-UI-2UI
MINI MCR-SL-F-UI (-SP)(-NC) | [15 empty] | MINI MCR-2-F-UI
MINI MCR-SL-FM-RC-NC
[125 empty] | Messbereichsende | [6 empty] | Start Frequenz | Signal Typ | PWM Auslastungsgrad Start | PWM Auslastungsgrad Ende |  |  |  |  | Ausgang 1 | Ausgang 2
[125 empty] | End frequency | [6 empty] | Start frequency | Signal type | PWM duty cycle start | PWM duty cycle end |  |  |  |  | Output 1 | Output 2
[125 empty] | Fin de plage de frequency | [6 empty] | Fréquence de démarrage | Type de signal | Cycle de travail PWM Début | Fin du cycle de service PWM |  |  |  |  | Sortie 1 | Sortie 2
[125 empty] | Måle område slut | [6 empty] | Start frekvens | signaltype | PWM duty cycle Start | PWM duty cycle ende |  |  |  |  | Udgang 1 | Udgang 2
[125 empty] | Fine range di misura | [6 empty] | frequenza di avvio | tipo di segnale | PWM duty cycle Inizio | PWM fine ciclo |  |  |  |  | Uscita 1 | Uscita 2
[125 empty] | Final rango de medida | [6 empty] | Frecuencia de inicio | Tipo de señal | Inicio del ciclo de trabajo PWM | Final del ciclo de trabajo PWM |  |  |  |  | Salida 1 | Salida 2
[125 empty] | Fim de escala | [6 empty] | Freqüência de início | Tipo de sinal | Início do ciclo de trabalho PWM | Final do ciclo de serviço PWM |  |  |  |  | Saída 1 | Saída 2
[125 empty] | Верхняя граница | [6 empty] | Пусковая частота | тип сигнала | PWM рабочий цикл Start | PWM конец рабочего цикла |  |  |  |  | Выход 1 | Выход 2
[125 empty] | Ölçüm aralığı bitiş | [6 empty] | Başlangıç ​​frekansı | Sinyal türü | PWM görev döngüsü Başlat | PWM görev döngüsü sonu |  |  |  |  | Çıkış 1 | Çıkış 2
[125 empty] | 测量范围终值 | [6 empty] | 启动频率 | 信号类型 | PWM占空比开始 | PWM占空比结束 |  |  |  |  | 输出 1 | 输出 2
Sprachen |  | 1 | Um die Sprachumschaltung zu erweitern muß auf jeder Seite der Auswahlbutton bearbeitet werden. Hierzu den Datenbereich um die Zelle der neu eingefügten Sprache erweitern, sowie die Anzahl der angezeigten Zeilen um eins erhöhen. Unten einfach die Tabellenzeile ausfüllen. Die Zuordnung bzw. die Anzeige der neuen Sprache mit Übernahme erfolgt automatisch. Die Zeilen sind bis zu max. 21 Sprachen fertig programmiert.
Sprachen | DEUTSCH | Bitte wählen Sie Ihr Modul: | Konfiguration MINI Analog / MINI Analog Pro | Eingang | Ausgang | Ausführung: | Werkskalibrierzertifikat: | ohne Zertifikat | Mit Zertifikat (gebührenpflichtig) | WKZ mit 5 Messpunkten (gebührenpflichtig) | Bestellschlüssel: | zurück zur Startseite | Grenzfrequenz | bipolarer Ausgang nicht möglich | analoges Verhalten | Begrenzung | Anschlußtechnik | Messbereich | Anfang | Ende | Fehlersignalisierung | Leitungsbruch | Messbereichs- überschreitung | Messbereichs- unterschreitung | Kurzschluss | Eingangsklemmen PT100 | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende +2,5% ¦ Messbereichsanfang ¦ Messbereichsanfang | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende +2,5% ¦ Messbereichsanfang -12,5% ¦ Messbereichsanfang -25% | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende ¦ Messbereichsanfang ¦ Messbereichsende +5% | Messbereichsanfang ¦ Messbereichsende ¦ Messbereichsanfang ¦ Messbereichsanfang | 2- Leiter | 3- Leiter | 4- Leiter | Bitte beachten, die minimale Messspanne liegt bei 50K! | Sensor Typ | Kaltstellen- abgleich | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende +2,5% ¦ Messbereichsanfang | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende +2,5% ¦ Messbereichsanfang -12,5% | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende ¦ Messbereichsanfang | Messbereichsanfang ¦ Messbereichsende ¦ Messbereichsanfang | an | aus | Automatische potentiometer Erkennung | Drahtbruch- erkennung Schleifer | Übertragungsverhalten | Fehlerverhalten gemäß DIP1 (7+8) | Ausgang gemäß NE43 | Drahtbruch 0mA (0V), Lineare Kennlinie 3,8mA…20,5mA (0,95V…5,12V) | Nur gültig für 4…20mA (1…5V) OUT | Um ordnungsgemäße Funktion des Moduls zu gewährleisten ist die richtige Ausgangsbeschaltung nach Packungsbeilage zu beachten! | 1 Wert | 2 Werte | 4 Werte | 6 Werte | 10 Werte | 50 Werte | 100 Werte | Einfrieren bei 100% Messbereichsendwert | 105% Messbereichsendwert | 110% Messbereichsendwert | Fehlererkennung AUS | Hysterese | Verzögerung | Umschaltung Arbeits-/ Ruhestromverhalten | Arbeitsstrom | Ruhestrom | Leitungsfehlererkennung | normal (N) | invertiert (I) | Leitungsfehlererkennung aus (NLF) | Leitungsfehlererkennung an (LF) | Meldung Leitungsfehler | Signalverdoppler | ohne Anwendung | Konfiguration MINI MCR-SL-UI-UI(-SP)(-NC) | Konfiguration MINI MCR-SL-U-UI(-SP)(-NC) | Konfiguration MINI MCR-SL-SHUNT-UI(-SP)(-NC) | Konfiguration MINI MCR-SL-UI-2I(-SP)(-NC) | Konfiguration MINI MCR-SL-PT100-UI-200 | Konfiguration MINI MCR-SL-PT100-UI(-NC)(-SP) | Konfiguration MINI MCR-SL-PT100-LP(-NC)(-SP) | Konfiguration MINI MCR-SL-TC-UI(-NC) | Konfiguration MINI MCR-SL-R-UI(-SP) | Konfiguration MINI MCR-SL-UI-F(-SP) | Konfiguration MINI MCR-SL-UI-REL(-SP) | Konfiguration MINI MCR-SL-NAM-2RNO(-SP) | Konfiguration MINI MCR-SL-CVS-24-5-10(-SP)-NC | Konfiguration MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16 | Konfiguration MINI MCR-RTD-UI(-SP)(-NC) | Konfiguration MINI MCR-SL-F-UI(-SP)(-NC) | Konfiguration MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO(-PT)(-C) | Konfiguration MINI MCR-2-UI-UI(-PT)(-C) | Konfiguration MINI MCR-2-POT-UI(-PT)(-C) | Konfiguration MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C) | Konfiguration MINI MCR-2-TC-UI(-PT)(-C) | Konfiguration MINI MCR-2-FM-RC(-PT) | Kanalzahl | Umschaltzeit | Konfiguration MINI MCR-SL-UI-I-LP(-SP)-NC | !!! Fehlersignalisierung nach NE43 nur möglich bei 4-20mA oder 20-4mA Ausgangssignal !!! | Begrenzung auf den eingestellten Anfangs- bzw. Endwert | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | Software-Konfiguration | DIP-Schalter-Konfiguration | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | Drahtbruch Potenziometer | Drahtbruch Schleifer | Bitte beachten, die minimale Messspanne liegt bei 20K! | Fehlernachricht über FM System |  |  | Weitere Funktionen per Software einstellbar | Messbereichsanfang | Messbereichsende | Mittelwert | Eingangsklemmen | Standardkonfiguration | DIP-Schalter-Konfiguration | Software-Konfiguration | Konfiguration MINI MCR-TC-UI(-SP)(-NC) | Konfiguration MINI MCR-SL-FM-RC-NC | Sammelfehler | Redundanzüberwachung | Fault Monitoring Relais | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | Typ J nur bis 1200°C | Konfiguration | Filterfaktor | Begrenzung Analogausgang | Konfiguration MINI MCR-2-UI-I-OLP(-PT)(-C) | Schaltverhalten | Low > high | High > low | Schaltschwelle | Konfiguration | Konfiguration MINI MCR-2-UI-REL(-PT) | Konfiguration MINI MCR-2-CVCS(-PT) | Konfiguration MINI MCR-2-NAM-2RO(-PT)
| ENGLISH | Please select your module: | Configuration of MINI Analog / MINI Analog Pro | Input | Output | Type: | Factory calibration certificate: | without certificate | with certificate (fee) | certificate with 5 measuring points (fee) | Order Key: | back to startpage | cut-off frequency | bipolar output not possible | analog behaviour | limit | Connection method | Measuring temperature | Start | End | Failure Information | Line-break | Overrange | Underrange | Short Circuit | Input Terminals PT100 | Measuring range end +5% ¦ Measuring range end +2,5% ¦ Measuring range start ¦ Measuring range start | Measuring range end +5% ¦ Measuring range end +2,5% ¦ Measuring range start -12,5% ¦ Measuring range start -25% | Measuring range end +5% ¦ Measuring range end ¦ Measuring range start ¦ Measuring range end +5% | Measuring range start ¦ Measuring range end ¦ Measuring range start ¦ Measuring range start | 2-wire | 3-wire | 4-wire | Please note: Minimum measuring range 50K! | Sensor Type | Cold Junction Compensation | Measuring range end +5% ¦ Measuring range end +2,5%¦ Measuring range start | Measuring range end +5% ¦ Measuring range end +2,5%¦ Measuring range start -12,5% | Measuring range end +5% ¦ Measuring range end ¦ Measuring range start | Measuring range start ¦ Measuring range end ¦ Measuring range start | on | off | Automatic potentiometre detection | Open circuit detection slider | Transmission behaviour | error evaluation acc. to DIP1 (7+8) | output acc. to NE43 | Line-break 0mA (0V), linear behaviour 3,8mA…20,5mA (0,95V…5,12V) | Only valid for 4…20mA (1…5V) OUT | To guarantee the functionality of the module follow the correct output wiring that is documented in the manual! | 1 value | 2 values | 4 values | 6 values | 10 values | 50 values | 100 values | Freeze at 100% measuring range end value | 105% measuring range end value | 110% measuring range end value | Fault detection OFF | Hysteresis | Delay | Switching characteristic | Operating current | Closed circuit current | Line fault detection | normal (N) | inverted (I) | Line fault detection off (NLF) | Line fault detection on (LF) | message, line fault | signal duplicator | no application | Configuration MINI MCR-SL-UI-UI(-SP)(-NC) | Configuration MINI MCR-SL-U-UI(-SP)(-NC) | Configuration MINI MCR-SL-SHUNT-UI(-SP)(-NC) | Configuration MINI MCR-SL-UI-2I(-SP)(-NC) | Configuration MINI MCR-SL-PT100-UI-200 | Configuration MINI MCR-SL-PT100-UI(-NC)(-SP) | Configuration MINI MCR-SL-PT100-LP(-NC)(-SP) | Configuration MINI MCR-SL-TC-UI(-NC) | Configuration MINI MCR-SL-R-UI(-SP) | Configuration MINI MCR-SL-UI-F(-SP) | Configuration MINI MCR-SL-UI-REL(-SP) | Configuration MINI MCR-SL-NAM-2RNO(-SP) | Configuration MINI MCR-SL-CVS-24-5-10(-SP)-NC | Configuration MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16 | Configuration MINI MCR-RTD-UI(-SP)(-NC) | Configuration MINI MCR-SL-F-UI(-SP)(-NC) | Configuration MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO(-PT)(-C) | Configuration MINI MCR-2-UI-UI(-PT)(-C) | Configuration MINI MCR-2-POT-UI(-PT)(-C) | Configuration MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C) | Configuration MINI MCR-2-TC-UI(-PT)(-C) | Configuration MINI MCR-2-FM-RC(-PT) | Number of channels | Switch-over time | Configuration MINI MCR-SL-UI-I-LP(-SP)-NC | !!! Fault signalisation NE43 only possible for 4-20mA or 20-4mA output !!! | Restriction to the start or end value | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | Software configuration | DIP-switch configuration | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | Linebreak potentiometer | Linebreak slider | Please note: Minimum measuring range 20K! | Error message via FM system |  |  | Further functions by software | Measuring range start | Measuring range end | Average | Input Terminals | Standard configuration | DIP-switch configuration | Software configuration | Configuration MINI MCR-TC-UI(-SP)(-NC) | Configuration MINI MCR-SL-FM-RC-NC | Collective fault | Redundancy monitoring | Fault Monitoring relay | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | Type J just up to 1200°C | Configuration | filter Factor | Limit analog output | Configuration MINI MCR-2-UI-I-OLP(-PT)(-C) | Switching behavior | Low > high | High > low | Switching threshold | Configuration | Configuration MINI MCR-2-UI-REL(-PT) | Configuration MINI MCR-2-CVCS(-PT) | Configuration MINI MCR-2-NAM-2RO(-PT)
| FRANÇAIS | Sélectionner votre module SVP: | Configuration de MINI Analog / MINI Analog Pro | Entrée | Sortie | Type: | Certificat d'étalonnage usine: | Sans certificat | Avec certificat (payant) | certificat avec 5 points de mesure (payant) | Référence de commande: | Retour à la page d'accueil | fréquence seuil | sortie bipolaire impossible | comportement analogique | limite | Méthode de raccordement | Plage de température | Départ | Fin | Information de défaut | Coupure de fil | Dépassement de la limite haute | Dépassement de la limite basse | Court circuit | Bornes d'entrée PT100 | Fin de plage de température +5%¦ Fin de plage de température +2,5%¦ Début de plage de température ¦ Début de plage de température | Fin de plage de température +5% ¦Fin de plagede température +2,5%¦ Début de plage de température -12,5% ¦Début de plage de température -25% | Fin de plage de température +5% ¦ Fin de plage de température ¦ Début de plage température ¦ Fin de plage température +5% | Début de plage de température ¦ Fin de plage de température ¦ Début de plage de température ¦ Début de plage de température | 2-fils | 3-fils | 4-fils | Attention: plage minimum mesurée 50K! | Type de capteur | Compensation de soudure froide | Fin de plage de température +5% ¦Fin de plage de température +2,5%¦ Début de plage de température | Fin de plage de température +5% ¦Fin de plage de température +2,5%¦ Début de plage de température -12,5% | Fin de plage de température +5% ¦ Fin de plage de température ¦ Début de plage de température | Début de plage de température ¦ Fin de plage de température ¦ Début de plage de température | on | off | Détection automatique de potentiomètre | Détection de rupture de fil | Comportement de la transmission | Evaluation de l'erreur selon DIP1 (7+8) | Sortie selon NE43 | Rupture de fil 0mA (0V), Courbe linéaire 3,8mA…20,5mA (0,95V…5,12V) | Seulement valide pour 4…20mA (1…5V) OUT | Pour garantir le fonctionnement du module respecter le câblage de sortie documenté dans le manuel! | 1 valeur | 2 valeurs | 4 valeurs | 6 valeurs | 10 valeurs | 50 valeurs | 100 valeurs | Gel à 100% de la mesure finale | 105% de la mesure finale | 110% de la mesure finale | Détection erreur OFF | Hystéresis | Temporisation | Choix de l'intensité de fonctionnement / en circuit fermé | Intensite de fonctionnement | Intensité en circuit fermé | Détection de défaut de ligne | normal (N) | inversé (I) | Détection de défaut de ligne OFF (NLF) | Détection de défaut de ligne ON (LF) | message défaut de ligne | Duplicateur de signal | Pas d'application | Configuration MINI MCR-SL-UI-UI(-SP)(-NC) | Configuration MINI MCR-SL-U-UI(-SP)(-NC) | Configuration MINI MCR-SL-SHUNT-UI(-SP)(-NC) | Configuration MINI MCR-SL-UI-2I(-SP)(-NC) | Configuration MINI MCR-SL-PT100-UI-200 | Configuration MINI MCR-SL-PT100-UI(-NC)(-SP) | Configuration MINI MCR-SL-PT100-LP(-NC)(-SP) | Configuration MINI MCR-SL-TC-UI(-NC) | Configuration MINI MCR-SL-R-UI(-SP) | Configuration MINI MCR-SL-UI-F(-SP) | Configuration MINI MCR-SL-UI-REL(-SP) | Configuration MINI MCR-SL-NAM-2RNO(-SP) | Configuration MINI MCR-SL-CVS-24-5-10(-SP)-NC | Configuration MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16 | Configuration MINI MCR-RTD-UI(-SP)(-NC) | Configuration MINI MCR-SL-F-UI(-SP)(-NC) | Configuration MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO(-PT)(-C) | Configuration MINI MCR-2-UI-UI(-PT)(-C) | Configuration MINI MCR-2-POT-UI(-PT)(-C) | Configuration MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C) | Configuration MINI MCR-2-TC-UI(-PT)(-C) | Configuration MINI MCR-2-FM-RC(-PT) | Nombre de canaux | Temps de commutation | Configuration MINI MCR-SL-UI-I-LP(-SP)-NC | !!! Signalisation de défaut pour NE43 seulement possible pour la sortie 4-20mA ou 20-4mA !!! | Restriction au début ou à la valeur de fin | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | Configuration du logiciel | Configuration du commutateur DIP | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | Rupture de potentiomètre | Rupture de fil | Attention: plage minimum mesurée 20K! | Message d'erreur via le système FM |  |  | D'autres fonctions programmables par logiciel | Début de la plage de mesure | Fin de la plage de mesure | Moyenne | Bornes d'entrée | Configuration standard | Configuration du commutateur DIP | Configuration du logiciel | Configuration MINI MCR-TC-UI(-SP)(-NC) | Configuration MINI MCR-SL-FM-RC-NC | Erreur globale | Surveillance de la redondance | Relais | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | Type J jusqu'à 1200°C uniquement | Configuration | Facteur de filtre | Limitez sortie analogique | Configuration MINI MCR-2-UI-I-OLP(-PT)(-C) | le comportement de commutation | Low > high | High > low | seuil de commutation | Configuration | Configuration MINI MCR-2-UI-REL(-PT) | Configuration MINI MCR-2-CVCS(-PT) | Configuration MINI MCR-2-NAM-2RO(-PT)
| DANSK | Vælg venligst dit modul: | Konfiguration af MINI Analog / MINI Analog Pro | Indgang | Udgang | Type: | Kalibreringscertificat: | uden certificat | med certificat (gebyr) | certificat med 5 målepunkter (gebyr) | Bestillingsnøgle: | tilbage til startside | grænse frekvens | bipolar udgang ikke mulig | analoge forhold | grænse | tilslutningsmetode | måleområde | Start | Slut | Fejl information | Ledningsbrud | Over skredet måleområde | Under måleområde | Kortslutning | Input klemmer PT100 | Måle område slut +5% ¦ Måle område slut +2,5% ¦ Måleo mråde start ¦ Måle område start | Måle område slut +5% ¦ Måle område slut +2,5% ¦ Måle område start -12,5% ¦ Måle område start -25% | Måle område slut +5% ¦ Måle område slut ¦ Måle område start ¦ Måle område slut +5% | Måle område start ¦ Måle område slut ¦ Måle område start ¦ Måle område start | 2-tråds | 3-tråds | 4-tråds | Vær opmærksom på: Minimum for måleområde 50K! | Sensor type | Koldpunkts tilpasning | Måle område slut +5% ¦ Måle område slut +2,5% ¦ Måleområde start | Måle område slut +5% ¦ Måle område slut +2,5% ¦ Måle område start -12,5% | Måle område slut +5% ¦ Måle område slut ¦ Måle område start | Måle område start ¦ Måle område slut ¦ Måle område start | til | fra | Automatisk detektering af potentiometer | Åbent kredsløbs skyder | Transmissions forhold | fejl evaluering i.f.t. DIP1 (7+8) | udgang i.f.t. NE43 | Ledningsbrud 0mA (0V), liniært forhold 3,8mA…20,5mA (0,95V…5,12V) | Gælder kun for 4…20mA (1…5V) UD | For at sikre modulets korrekte funktionalitet skal udgangen tilsluttes som beskrevet i manualen! | 1 værdi | 2 værdier | 4 værdier | 6 værdier | 10 værdier | 50 værdier | 100 værdier | Frys ved 100% af måleområdets slutværdi | 105% af måleområdets slut værdi | 110% af måleområdets slut værdi | Fejl detektering fra | Hysterese | Forsinkelse | Koblings karakteristik | Driftsstrøm | Bias strøm | Ledningsbruds detektering | normal (N) | inverteret (I) | Ledningsbruds detektering fra (NFL) | Ledningsbruds detektering til (LF) | besked: ledningsbrud | signal duplikator | ikke anvendt | Konfiguration MINI MCR-SL-UI-UI(-SP)(-NC) | Konfiguration MINI MCR-SL-U-UI(-SP)(-NC) | Konfiguration MINI MCR-SL-SHUNT-UI(-SP)(-NC) | Konfiguration MINI MCR-SL-UI-2I(-SP)(-NC) | Konfiguration MINI MCR-SL-PT100-UI-200 | Konfiguration MINI MCR-SL-PT100-UI(-NC)(-SP) | Konfiguration MINI MCR-SL-PT100-LP(-NC)(-SP) | Konfiguration MINI MCR-SL-TC-UI(-NC) | Konfiguration MINI MCR-SL-R-UI(-SP) | Konfiguration MINI MCR-SL-UI-F(-SP) | Konfiguration MINI MCR-SL-UI-REL(-SP) | Konfiguration MINI MCR-SL-NAM-2RNO(-SP) | Konfiguration MINI MCR-SL-CVS-24-5-10(-SP)-NC | Konfiguration MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16 | Konfiguration MINI MCR-RTD-UI(-SP)(-NC) | Konfiguration MINI MCR-SL-F-UI(-SP)(-NC) | Konfiguration MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO(-PT)(-C) | Konfiguration MINI MCR-2-UI-UI(-PT)(-C) | Konfiguration MINI MCR-2-POT-UI(-PT)(-C) | Konfiguration MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C) | Konfiguration MINI MCR-2-TC-UI(-PT)(-C) | Konfiguration MINI MCR-2-FM-RC(-PT) | Antal kanaler | Omskiftnings tid | Konfiguration MINI MCR-SL-UI-I-LP(-SP)-NC | !!! Fejl signalering i.f.t NE43 kun ved 4-20mA eller 20-4mA udgang !!! | Begrænsning til starten eller slutningen værdi | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | Software konfiguration | DIP-switch konfiguration | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | Ledningsbrud Potentiometer | Ledningsbrud skyder | Vær opmærksom på: Minimum for måleområde 20K! | Fejlmeddelelse via FM-system |  |  | Yderligere funktioner indstilles pr software | Måle område start | Måle område slut | Gennemsnits værdi | Indgangs klemmer | Standard konfiguration | DIP-switch konfiguration | Software konfiguration | Konfiguration MINI MCR-TC-UI(-SP)(-NC) | Konfiguration MINI MCR-SL-FM-RC-NC | samle fejl | Redundans overvågning | Relæ | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | Type J kun op til 1200°C | Konfiguration | filter Factor | Begræns analog udgang | Konfiguration MINI MCR-2-UI-I-OLP(-PT)(-C) | skifte opførsel | Low > high | High > low | skifte tærskel | Konfiguration | Konfiguration MINI MCR-2-UI-REL(-PT) | Konfiguration MINI MCR-2-CVCS(-PT) | Konfiguration MINI MCR-2-NAM-2RO(-PT)
| ITALIANO | Seleziona il tuo modulo | Configurazione MINI Analog / MINI Analog Pro | Ingresso | Uscita | Tipo: | Certificato di calibrazione di fabbrica: | Senza certificato | Con certificato (a pagamento) | Certificato con 5 punti di misura (a pagamento) | Chiave di ordinazione | Ritorna alla pagina iniziale | Frequenza limite | Usacita bipolare non possibile | Comportamento analogico | Limite | Connessione | Range di temperatura | Inzio | Fine | Segnalazione di guasto | Line-break | Overrange | Underrange | Short Circuit | Morsetti di collegamento PT100 | Fine range di misura +5% ¦ Fine range di misura +2,5% ¦ Inzio range di misura ¦ Inzio range di misura | Fine range di misura +5% ¦ Fine range di misura +2,5% ¦ Inzio range di misura -12,5% ¦ Inzio range di misura -25% | Fine range di misura +5% ¦ Fine range di misura ¦ Inzio range di misura ¦ Inzio range di misura +5% | Inizio range di misura ¦ Fine range di misura ¦ Inizio range di misura ¦ Inizio range di misura | 2 conduttori | 3 conduttori | 4 conduttori | Nota bene: range di misura minimo 50K! | Tipo di sensore | Compensazione giunto freddo | Fine range di misura +5% ¦ Fine range di misura +2,5% ¦ Inzio range di misura | Fine range di misura +5% ¦ Fine range di misura +2,5% ¦ Inzio range di misura - 12,5% | Fine range di misura +5% ¦ Fine range di misura ¦ Fine range di misura | Inzio range di misura ¦ Fine range di misura ¦ Fine range di misura | on | off | Riconoscimento automatico potenziometro | Identificazione circuito aperto | Comportamento di trasmissione | Segnalazione anomalia in acc. con DIP1 (7+8) | Uscita in acc. con NE43 | Line-break 0mA (0V), linear behaviour 3,8mA…20,5mA (0,95V…5,12V) | Valido solo per uscita 4…20mA (1…5V) | Per garantire il corretto funzionamento del modulo seguire le istruzioni di collegamento documentate nel manuale! | 1 valore | 2 valori | 4 valori | 6 valori | 10 valori | 50 valori | 100 valori | Congelamento segnale d'uscita alla fine del range di misura | Fine del range di misura +5% | Fine del range di misura +10% | Fault detection OFF | Isteresi | Ritardo | Caratteristica di funzionamento | Corrente di funzionamento | Circuito chiuso | Line fault detection | Normale(N) | Inversa(I) | Line fault detection off (NLF) | Line fault detection on (LF) | Messaggio, line fault | Duplicatore di segnale | Nessuna funzione | Configurazione MINI MCR-SL-UI-UI(-SP)(-NC) | Configurazione MINI MCR-SL-U-UI(-SP)(-NC) | Configurazione MINI MCR-SL-SHUNT-UI(-SP)(-NC) | Configurazione MINI MCR-SL-UI-2I(-SP)(-NC) | Configurazione MINI MCR-SL-PT100-UI-200 | Configurazione MINI MCR-SL-PT100-UI(-NC)(-SP) | Configurazione MINI MCR-SL-PT100-LP(-NC)(-SP) | Configurazione MINI MCR-SL-TC-UI(-NC) | Configurazione MINI MCR-SL-R-UI(-SP) | Configurazione MINI MCR-SL-UI-F(-SP) | Configurazione MINI MCR-SL-UI-REL(-SP) | Configurazione MINI MCR-SL-NAM-2RNO(-SP) | Configurazione MINI MCR-SL-CVS-24-5-10(-SP)-NC | Configurazione MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16 | Configurazione MINI MCR-RTD-UI(-SP)(-NC) | Configurazione MINI MCR-SL-F-UI(-SP)(-NC) | Configurazione MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO(-PT)(-C) | Configurazione MINI MCR-2-UI-UI(-PT)(-C) | Configurazione MINI MCR-2-POT-UI(-PT)(-C) | Configurazione MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C) | Configurazione MINI MCR-2-TC-UI(-PT)(-C) | Configurazione MINI MCR-2-FM-RC(-PT) | Numero di canali | Ritardo all'attivazione | Configurazione MINI MCR-SL-UI-I-LP(-SP)-NC | !!! Segnalazione di guasto NE43 possibile solo con segnali d'uscita 4-20 mA o 0-20 mA!!! | Restrizione per l'inizio o il valore finale | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | Configurazione tramite software | Configurazione tramite DIP-switch | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | Rottura Potenziometro | Circuito aperto | Nota bene: range di misura minimo 20K! | Messaggio di errore tramite sistema FM |  |  | Altre funzioni configurabili tramite software | Inizio range di misura | Fine range di misura | Media | Morsetti d'ingresso | Configurazione standard | Configurazione tramite DIP-switch | Configurazione tramite software | Configurazione MINI MCR-TC-UI(-SP)(-NC) | Configurazione MINI MCR-SL-FM-RC-NC | Errore cumulativo | Ridondanza del monitoraggio | Relè | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | Tipo J fino a 1200°C | configurazione | Fattore Filter | Limitare uscita analogica | Configurazione MINI MCR-2-UI-I-OLP(-PT)(-C) | comportamento di commutazione | Low > high | High > low | soglia di commutazione | configurazione | configurazione MINI MCR-2-UI-REL(-PT) | configurazione MINI MCR-2-CVCS(-PT) | configurazione MINI MCR-2-NAM-2RO(-PT)
| ESPAÑOL | Por favor, seleccione su módulo: | Configuración de MINI Analog / MINI Analog Pro | Entrada | Salida | Tipo: | Certificado de calibración en fábrica: | Sin certificado | Con certificado ( con cargo ) | Certificado con 5 puntos de medida ( con cargo ) | Clave de pedido: | Volver a página de inicio | Frecuencia de corte | Salida bipolar no posible | comportamiento analógico | límite | Técnica de conexión | Rango de medida de temperatura | Inicio | Final | Información de fallo | Rotura de línea | Sobrerango | Bajorango | Cortocircuito | Terminales de entrada PT100 | Final rango de medida +5% ¦ Final rango de medida +2,5% ¦ Inicio rango de medida ¦ Inicio rango de medida | Final rango de medida +5% ¦ Final rango de medida +2,5% ¦ Inicio rango de medida -12,5% ¦ Inicio rango de medida -25% | Final rango de medida +5% ¦ Final rango de medida ¦ Inicio rango de medida ¦ Final rango de medida +5% | Inicio rango de medida ¦ Final rango de medida ¦ Inicio rango de medida ¦ Inicio rango de medida | 2 hilos | 3 hilos | 4 hilos | Atención: Alcance de medición mínimo 50K! | Tipo de sensor | Compensación de la unión fria | Final rango de medida +5% ¦ Final rango medida +2,5% ¦ Inicio rango de medida | Final rango de medida +5% ¦ Final rango medida +2,5% ¦ Inicio rango de medida -12,5% | Final rango de medida +5% ¦ Final rango de medida ¦ Inicio rango de medida | Inicio rango de medida ¦ Final rango de medida ¦ Inicio rango de medida | on | off | Detección automática de potenciómetro | detección de circuito abierto | Comportamiento de transmisión | evaluación de error de acuerdo a DIP1 (7+8) | salida de acuerdo a NE43 | Rotura de línea 0mA (0V), comportamiento lineal 3,8mA…20,5mA (0,95V…5,12V) | sólo válido para salida 4…20mA (1…5V) | Para garantizar la correcta funcionalidad del módulo tenga en cuenta las recomendaciones de conexionado del manual | 1 valor | 2 valores | 4 valores | 6 valores | 10 valores | 50 valores | 100 valores | congelado al 100% del valor final del rango de medida | 105% valor final rango d emedida | 110% valor final rango de medida | Detección de fallo OFF | Histéresis | Retardo | Característica de conmutación | Corriente de trabajo | Corriente de cortocircuito | Detección de fallo de línea | normal (N) | invertido (I) | Detección de fallo de línea off (NLF) | Detección de fallo de línea on (LF) | Mensaje, fallo de línea | Duplicador de señal | sin aplicación | Configuración MINI MCR-SL-UI-UI(-SP)(-NC) | Configuración MINI MCR-SL-U-UI(-SP)(-NC) | Configuración MINI MCR-SL-SHUNT-UI(-SP)(-NC) | Configuración MINI MCR-SL-UI-2I(-SP)(-NC) | Configuración MINI MCR-SL-PT100-UI-200 | Configuración MINI MCR-SL-PT100-UI(-NC)(-SP) | Configuración MINI MCR-SL-PT100-LP(-NC)(-SP) | Configuración MINI MCR-SL-TC-UI(-NC) | Configuración MINI MCR-SL-R-UI(-SP) | Configuración MINI MCR-SL-UI-F(-SP) | Configuración MINI MCR-SL-UI-REL(-SP) | Configuración MINI MCR-SL-NAM-2RNO(-SP) | Configuración MINI MCR-SL-CVS-24-5-10(-SP)-NC | Configuración MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16 | Configuración MINI MCR-RTD-UI(-SP)(-NC) | Configuración MINI MCR-SL-F-UI(-SP)(-NC) | Configuración MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO(-PT)(-C) | Configuración MINI MCR-2-UI-UI(-PT)(-C) | Configuración MINI MCR-2-POT-UI(-PT)(-C) | Configuración MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C) | Configuración MINI MCR-2-TC-UI(-PT)(-C) | Configuración MINI MCR-2-FM-RC(-PT) | Número de canales | Tiempo de conmutación | Configuración MINI MCR-SL-UI-I-LP(-SP)-NC | !!! Señalización de fallo NE43 sólo posible para salida 4-20mA o 20-4mA !!! | Restricción al inicio o al valor final | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | Configuración software | Configuración mediante interruptores DIP | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | Potenciómetro cable roto | circuito abierto | Atención: Alcance de medición mínimo 20K! | Mensaje de error a través del sistema FM |  |  | Funciones adicionales por software | Inicio del rango de medida | Final del rango de medida | Media | Terminales de entrada | Configuración estándar | Configuración mediante interruptores DIP | Configuración software | Configuración MINI MCR-TC-UI(-SP)(-NC) | Configuración MINI MCR-SL-FM-RC-NC | Error colectivo | Vigilancia redundancia | Relé | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | Tipo J solo hasta 1200°C | configuración | Factor Filtro | Limite salida analógica | Configuración MINI MCR-2-UI-I-OLP(-PT)(-C) | el comportamiento de conmutación | Low > high | High > low | umbral de conmutación | configuración | configuración MINI MCR-2-UI-REL(-PT) | configuración MINI MCR-2-CVCS(-PT) | configuración MINI MCR-2-NAM-2RO(-PT)
| PORTUGUÊSE | Por favor Seleccione o seu módulo | Configuração do MINI Analog / MINI Analog Pro | Entrada | Saída | Tipo | Certificado de calibração de fábrica: | Sem certificado | Com certificado (Pago) | Certificado com 5 pontos de medida (Pago) | Código do produto: | Voltar à página inicial | Corte de frequência | Saída bipolar não permitida | Comportamento análogo | Limite | Método de Ligação | Temperatura medida | Inicio | Fim | Falha de informação | Fio partido | Acima do limiar | Abaixo do limiar | Curto-Circuito | Entrada de sonda PT100 | Fim de escala +5% ¦ Fim de escala +2,5% ¦ Inicio de escala ¦ Inicio de escala | Fim de escala +5% ¦ Fim de escala +2,5% ¦ Inicio de escala - 12,5% ¦ Inicio de escala - 25% | Fim de escala +5% ¦ Fim de escala ¦ Inicio de escala ¦ Inicio de escala + 5% | Inicio de escala ¦ Fim de escala ¦ Inicio de escala ¦ Inicio de escala | 2-Fios | 3-Fios | 4-Fios | Aviso: Leitura mínima 50k! | Tipo de sensor | Compensação junção fria | Fim de escala +5% ¦ Fim de escala +2,5% ¦ Inicio de escala | Fim de escala +5% ¦ Fim de escala +2,5% ¦ Inicio de escala - 12,5% | Fim de escala +5% ¦ Fim de escala ¦ Inicio de escala | Inicio de escala ¦ Fim de escala ¦ Inicio de escala | Ligado | Desligado | Detecção automática de potenciómetro | Detecção de circuito aberto | Comportamento de transmissão | Avaliação de erro de acordo com DIP1 (7+8) | Saida de acordo com NE | Fio Partido 0mA (0V), Comportamento linear 3,8mA…20,5mA (0,95V…5,12V) | Apenas válido para 4…20mA (1…5V) OUT | Para garantir o funcionamento do equipamento, verifique se as ligações da saida está de acordo com a documentação no manual | 1 Valor | 2 Valores | 4 Valores | 6 Valores | 10 Valores | 50 Valores | 100 Valores | Congelar a 100% do valor de fim de escala | 105% do valor de fim de escala | 110% do valor de fim de escala | Detecção de falha desligada | Hysteresse | Atraso | Alterar caracteristicas | Corente de operação | Corrente de circuito fechado | Detecção de falha de linha | Normaç (N) | Invertida (I) | Detecção de falha de linha desligada (NLF) | Detecção de falha de linha ligada (LF) | Mensagem, Falha na linha | Duplicador de Sinal | Sem aplicação | Configuração MINI MCR-SL-UI-UI(-SP)(-NC) | Configuração MINI MCR-SL-U-UI(-SP)(-NC) | Configuração MINI MCR-SL-SHUNT-UI(-SP)(-NC) | Configuração MINI MCR-SL-UI-2I(-SP)(-NC) | Configuração MINI MCR-SL-PT100-UI-200 | Configuração MINI MCR-SL-PT100-UI(-NC)(-SP) | Configuração MINI MCR-SL-PT100-LP(-NC)(-SP) | Configuração MINI MCR-SL-TC-UI(-NC) | Configuração MINI MCR-SL-R-UI(-SP) | Configuração MINI MCR-SL-UI-F(-SP) | Configuração MINI MCR-SL-UI-REL(-SP) | Configuração MINI MCR-SL-NAM-2RNO(-SP) | Configuração MINI MCR-SL-CVS-24-5-10(-SP)-NC | Configuração MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16 | Configuração MINI MCR-RTD-UI(-SP)(-NC) | Configuração MINI MCR-SL-F-UI(-SP)(-NC) | Configuração MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO(-PT)(-C) | Configuração MINI MCR-2-UI-UI(-PT)(-C) | Configuração MINI MCR-2-POT-UI(-PT)(-C) | Configuração MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C) | Configuração MINI MCR-2-TC-UI(-PT)(-C) | Configuração MINI MCR-2-FM-RC(-PT) | Numero de canais | Tempo de comutação | Configuração MINI MCR-SL-UI-I-LP(-SP)-NC | !!! Sinalização de Falha NE43 , apenas possível para saídas 4-20ma ou 20-4ma!!! | Restrição para o início ou o valor final | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | Software de configuração | DIP-Switch de configuração | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | Potenciómetro de fio partido | circuito aberto | Aviso: Leitura mínima 20k! | Mensagem de erro através do sistema FM |  |  | Outras funções através software | Inicio de escala | Fim de escala | Média | Terminais de entrada | Configuração standard | DIP-Switch de configuração | Software de configuração | Configuração MINI MCR-TC-UI(-SP)(-NC) | Configuração MINI MCR-SL-FM-RC-NC | Grupo de erro | Monitorização de redundância | Relé | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | Tipo J apenas até 1200ºC | configuração | Fator de Filtro | Limite de saída analógica | Configuração MINI MCR-2-UI-I-OLP(-PT)(-C) | comportamento de comutação | Low > high | High > low | limiar de comutação | configuração | configuração MINI MCR-2-UI-REL(-PT) | configuração MINI MCR-2-CVCS(-PT) | configuração MINI MCR-2-NAM-2RO(-PT)
| РУССКИЙ | Пожалуйста, выберите тип модуля: | Конфигурация MINI Analog / MINI Analog Pro | Вход | Выход | Тип: | Сертификат заводской калибровки | без сертификата | с сертификатом (за доп. плату) | с сертификатом по 5 точкам (за доп. плату) | Код заказа | назад к начальной странице | частота среза | биполярный выход невозможен | аналоговый (линейный) | с ограничением сигнала | Схема подключения | Измерительный диапазон | Начало | Конец | Информация об ошибках | Обрыв линии | Выход за верхнюю границу | Выход за нижнюю границу | Короткое замыкание | Входные клеммы PT100 | Верхняя граница +5% ¦ Верхняя граница +2,5% ¦ Нижняя граница ¦ Нижняя граница | Верхняя граница +5% ¦ Верхняя граница +2,5% ¦ Нижняя граница -12,5% ¦ Нижняя граница -25% | Верхняя граница +5% ¦ Верхняя граница ¦ Нижняя граница ¦ Верхняя граница +5% | Нижняя граница ¦ Верхняя граница ¦ Нижняя граница ¦ Нижняя граница | 2-х проводная | 3-х проводная | 4-х проводная | Примечание: минимальный диапазон 50К | Тип датчика | Компенсация холодного спая | Верхняя граница +5% ¦ Верхняя граница +2,5% ¦ Нижняя граница | Верхняя граница +5% ¦ Верхняя граница +2,5% ¦ Нижняя граница -12,5% | Верхняя граница +5% ¦ Верхняя граница ¦ Нижняя граница | Нижняя граница ¦ Верхняя граница ¦ Нижняя граница | вкл | выкл | Автоматическое определение потенциометра | Определение обрыва линии | Выходной сигнал при ошибках | в соответствии с DIP1 (7+8) | в соответствии с NE43 | Обрыв линии 0 мА (0 В), Линейная характеристика 3,8мА…20,5мА (0,95В…5,12В) | Возможно только для выходного сигнала 4..20 мА (или 1…5 В) | Для гарантированно корректной работы модуля обратите внимание на подключение выходных цепей, описанное в документации! | 1 значение | 2 значения | 4 значения | 6 значений | 10 значений | 50 значений | 100 значений | Выходной сигнал ограничен верхней границей диапазона (100%) | 105% от верхней границы диапазона выходного сигнала | 110% от верхней границы диапазона выходного сигнала | Детектирование ошибок ВЫКЛ | Гистерезис | Задержка | Характеристика срабатывания | Задержка при включении реле | Задержка при отпускании реле | Контроль обрыва линии | нормальный (N) | инверсный (I) | Контроль обрыва линии ВЫКЛ | Контроль обрыва линии ВКЛ | Сигнал ошибки | Размножитель сигнала | Не используется | Конфигурация MINI MCR-SL-UI-UI(-SP)(-NC) | Конфигурация MINI MCR-SL-U-UI(-SP)(-NC) | Конфигурация MINI MCR-SL-SHUNT-UI(-SP)(-NC) | Конфигурация MINI MCR-SL-UI-2I(-SP)(-NC) | Конфигурация MINI MCR-SL-PT100-UI-200 | Конфигурация MINI MCR-SL-PT100-UI(-NC)(-SP) | Конфигурация MINI MCR-SL-PT100-LP(-NC)(-SP) | Конфигурация MINI MCR-SL-TC-UI(-NC) | Конфигурация MINI MCR-SL-R-UI(-SP) | Конфигурация MINI MCR-SL-UI-F(-SP) | Конфигурация MINI MCR-SL-UI-REL(-SP) | Конфигурация MINI MCR-SL-NAM-2RNO(-SP) | Конфигурация MINI MCR-SL-CVS-24-5-10(-SP)-NC | Конфигурация MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16 | Конфигурация MINI MCR-RTD-UI(-SP)(-NC) | Конфигурация MINI MCR-SL-F-UI(-SP)(-NC) | Конфигурация MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO(-PT)(-C) | Конфигурация MINI MCR-2-UI-UI(-PT)(-C) | Конфигурация MINI MCR-2-POT-UI(-PT)(-C) | Конфигурация MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C) | Конфигурация MINI MCR-2-TC-UI(-PT)(-C) | Конфигурация MINI MCR-2-FM-RC(-PT) | Количество каналов | Время переключения | Конфигурация MINI MCR-SL-UI-I-LP(-SP)-NC | !!! Сигнализация ошибок в соотв. с NE43 возможна только для выходных сигналов 4-20 мА или 20-4 мА !!! | Ограничение в начале или в конце значения | NE43: 21,5 мА ¦ NE43: 21,5 мА ¦ NE43: 21,5 мА ¦ NE43: 21,5 мА | NE43: 3,5 мА ¦ NE43: 3,5 мА ¦ NE43: 3,5 мА ¦ NE43: 3,5 мА | NE43: 0 мА ¦ NE43: 0 мА ¦ NE43: 0 мА ¦ NE43: 0 мА | NE43: 21,5 мА ¦ NE43: 21,5 мА ¦ NE43: 3,5 мА ¦ NE43: 3,5 мА | NE43: 21,5 мА ¦ NE43: 21,5 мА ¦ NE43: 3,5 мА ¦ NE43: 3,5 мА | Конфигурация с помощью ПО | Конфигурация с помощью DIP | NE43: 21,5 мА ¦ NE43: 21,5 мА ¦ NE43: 21,5 мА | NE43: 3,5 мА ¦ NE43: 3,5 мА ¦ NE43: 3,5 мА | NE43: 0 мА ¦ NE43: 0 мА ¦ NE43: 0 мА | NE43: 21,5 мА ¦ NE43: 21,5 мА ¦ NE43: 3,5 мА | NE43: 21,5 мА ¦ NE43: 21,5 мА ¦ NE43: 3,5 мА ¦ NE43: 3,5 мА | Обрыв линии потенциометра | Обрыв линии подвижного контакта | Примечание: минимальный диапазон 20К | Сообщение об ошибке с помощью системы FM |  |  | Остальные настройки с помощью ПО | Начало измерительного диапазона | Конец измерительного диапазона | Среднее | Входные клеммы | Стандартная конфигурация | Конфигурация с помощью DIP | Конфигурация с помощью ПО | Конфигурация MINI MCR-TC-UI(-SP)(-NC) | Конфигурация MINI MCR-SL-FM-RC-NC | Обобщенная ошибка | Мониторинг резервирования | Реле | NE43: 21,5 мА ¦ NE43: 21,5 мА ¦ NE43: 21,5 мА | NE43: 3,5 мА ¦ NE43: 3,5 мА ¦ NE43: 3,5 мА | NE43: 0 мА ¦ NE43: 0 мА ¦ NE43: 0 мА | NE43: 3,5 мА ¦ NE43: 21,5 мА ¦ NE43: 21,5 мА | Тип J только до 1200°C | конфигурация | Фильтр фактор |  | Конфигурация MINI MCR-2-UI-I-OLP(-PT)(-C) | поведение переключения | Low > high | High > low | порог переключения | конфигурация | конфигурация MINI MCR-2-UI-REL(-PT) | конфигурация MINI MCR-2-CVCS(-PT) | конфигурация MINI MCR-2-NAM-2RO(-PT)
| TÜRKÇE | Lütfen bir modül seçin: | MINI Analog / MINI Analog Pro Konfigürasyonu | Giriş | Çıkış | Tip: | Fabrika Kalibrasyon sertifikası: | Sertifikasız | Sertifikalı (ücretli) | 5 ölçüm noktalı sertifikalı (ücretli) | Sipariş Kodu | Başlangıç sayfasına dön | Kesme frekansı | bipolar çıkış mümkün değil | analog karakteristik | limit | Bağlantı tipi | Ölçüm sıcaklığı | Başlangış değeri | Bitiş değeri | Hata Bilgisi | Hat kopuk | Aralığın üzerinde | Aralığın altında | Kısa devre | Giriş Terminalleri PT100 | Ölçüm aralığı bitiş +5% ¦ Ölçüm aralığı bitiş +2,5% ¦ Ölçüm aralığı başlangıç ¦ Ölçüm aralığı başlangıç | Ölçüm aralığı bitiş +5% ¦ Ölçüm aralığı bitiş +2,5% ¦ Ölçüm aralığı başlangıç -12,5% ¦ Ölçüm aralığı başlangıç -25% | Ölçüm aralığı bitiş +5% ¦ Ölçüm aralığı bitiş ¦ Ölçüm aralığı başlangıç ¦ Ölçüm aralığı bitiş 5% | Ölçüm aralığı başlangıç ¦ Ölçüm aralığı bitiş ¦ Ölçüm aralığı başlangıç ¦ Ölçüm aralığı başlangıç | 2-telli | 3-telli | 4-telli | Lütfen dikkat: Minimum ölçüm aralığı 50K! | Sensör Tipi | Soğuk Nokta Kompanzasyonu | Ölçüm aralığı bitiş +5% ¦ Ölçüm aralığı bitiş +2,5% ¦ Ölçüm aralığı başlangıç | Ölçüm aralığı bitiş +5% ¦ Ölçüm aralığı bitiş +2,5% ¦ Ölçüm aralığı başlangıç -12,5% | Ölçüm aralığı bitiş +5% ¦ Ölçüm aralığı bitiş ¦ Ölçüm aralığı başlangıç | Ölçüm aralığı başlangıç ¦ Ölçüm aralığı bitiş ¦ Ölçüm aralığı başlangıç | açık | kapalı | Otomatik potansiyometre algılama | Açık devre alğılama | İletim karakteristiği | Hata değerlendirme DIP1 (7+8)'e göre | Çıkış NE43'e göre | Hat-kopuk 0mA (0V), Lineer karakteristik 3,8mA…20,5mA (0,95V…5,12V) | Sadece 4…20mA (1…5V) çıkış için geçerli | Modülün işlevlerini yerine getirmesini garati altına almak için kullanma klavuzunda belirtildiği gibi bağlantı yapılmalıdır! | 1 değer | 2 değer | 4 değer | 6 değer | 10 değer | 50 değer | 100 değer | Ölçüm aralığının % 100'ünde bitiş değerini dondur | % 105 ölçüm aralığı bitiş değeri | % 110 ölçüm aralığı bitiş değeri | Hata alğılama Kapalı | Histeresis | Geçikme | Anahtarlama karakteristiği | Çalışma akımı | Kapalı devre akımı | Hat-kopuk alğılama | normal (N) | Ters (I) | Hat-kopuk algılama KAPALI (NLF) | Hat-kopuk algılama AÇIK (LF) | mesaj, hat kopuk | sinyal çoğullayıcı | uygulanmaz | Konfigürasyon - MINI MCR-SL-UI-UI(-SP)(-NC) | Konfigürasyon - MINI MCR-SL-U-UI(-SP)(-NC) | Konfigürasyon - MINI MCR-SL-SHUNT-UI(-SP)(-NC) | Konfigürasyon - MINI MCR-SL-UI-2I(-SP)(-NC) | Konfigürasyon - MINI MCR-SL-PT100-UI-200 | Konfigürasyon - MINI MCR-SL-PT100-UI(-NC)(-SP) | Konfigürasyon - MINI MCR-SL-PT100-LP(-NC)(-SP) | Konfigürasyon - MINI MCR-SL-TC-UI(-NC) | Konfigürasyon - MINI MCR-SL-R-UI(-SP) | Konfigürasyon - MINI MCR-SL-UI-F(-SP) | Konfigürasyon - MINI MCR-SL-UI-REL(-SP) | Konfigürasyon - MINI MCR-SL-NAM-2RNO(-SP) | Konfigürasyon - MINI MCR-SL-CVS-24-5-10(-SP)-NC | Konfigürasyon - MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16 | Konfigürasyon - MINI MCR-RTD-UI(-SP)(-NC) | Konfigürasyon - MINI MCR-SL-F-UI(-SP)(-NC) | Konfigürasyon - MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO(-PT)(-C) | Konfigürasyon - MINI MCR-2-UI-UI(-PT)(-C) | Konfigürasyon - MINI MCR-2-POT-UI(-PT)(-C) | Konfigürasyon - MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C) | Konfigürasyon - MINI MCR-2-TC-UI(-PT)(-C) | Konfigürasyon - MINI MCR-2-FM-RC(-PT) | Kanal sayısı | Anahtarlama süresi | Konfigürasyon - MINI MCR-SL-UI-I-LP(-SP)-NC | !!! NE43'e göre hata sinyali sadece 4-20mA veya 20-4mA çıkışlar için mümkündür !!! | Başlangıç ​​veya bitiş değerine Kısıtlama | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | Yazılım konfigürasyonu | DIP-switch konfigürasyonu | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | Kablo koptu potansiyometresi | Kablo koptu sürgüsü | Lütfen dikkat: Minimum ölçüm aralığı 20K! | FM sistemi üzerinden hata iletisi |  |  | Daha fazla fonksiyon yazılımla gerçekleşir | Ölçüm aralığı - başlangıç | Ölçüm aralığı - bitiş | Ortalama | Giriş Klemensleri | Standart konfigürasyon | DIP-switch konfigürasyonu | Yazılım konfigürasyonu | Konfigürasyon - MINI MCR-TC-UI(-SP)(-NC) | Konfigürasyon - MINI MCR-SL-FM-RC-NC | Ortak arıza | Fazlalık Kontrolü | Röle | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | J tipi 1200°C'e kadar | yapılandırma | filtre Faktörü | Analog çıkış sınırlayın | Konfigürasyon - MINI MCR-2-UI-I-OLP(-PT)(-C) | Anahtarlama davranış | Low > high | High > low | Anahtarlama eşiği | yapılandırma | yapılandırma MINI MCR-2-UI-REL(-PT) | yapılandırma MINI MCR-2-CVCS(-PT) | yapılandırma MINI MCR-2-NAM-2RO(-PT)
| 中文 | 请选择您需要组态的模块 | MINI Analog / MINI Analog Pro 组态 | 输入 | 输出 | 型号 | 出厂校准证书 | 无需证书 | 需要证书（收费） | 证书带5个测量点（收费） | 订货关键代码 | 返回主页 | 截止频率 | 不能双极输出 | 模拟量行为 | 限值 | 接线方式 | 测量温度范围 | 起始值 | 终止值 | 故障信息 | 断线 | 超出量程 | 低于量程 | 短路 | 输入端子 | 测量范围终值+5% ¦ 测量范围终值 +2,5% ¦ 测量范围起始值 ¦ 测量范围起始值 | 测量范围终值+5% ¦ 测量范围终值 +2,5% ¦ 测量范围起始值 -12,5% ¦ 测量范围起始值-25% | 测量范围终值+5% ¦ 测量范围终值 ¦ 测量范围起始值 ¦ 测量范围起始值 | 测量范围终值 ¦ 测量范围终值 ¦ 测量范围起始值 ¦ 测量范围起始值 | 2线制 | 3线制 | 4线制 | 请注意：最小测量范围50K！ | 传感器型号 | 冷端补偿 | 测量范围终值 +5% ¦ 测量范围终值 +2,5% ¦ 测量范围起始值 | 测量范围终值 +5% ¦ 测量范围终值 +2,5% ¦ 测量范围起始值 -12,5% | 测量范围终值 +5% ¦ 测量范围终值 ¦ 测量范围起始值 | 测量范围终值 ¦ 测量范围终值 ¦ 测量范围起始值 | 开 | 关 | 自动电位检测 | 开路检测滑块 | 传输行为 | 通过DIP1 (7+8)设置故障评估输出 | 根据NE43输出 | 断线 0mA (0V), 线性行为 3,8mA…20,5mA (0,95V…5,12V) | 仅适用于输出为 4…20mA (1…5V) | 请按照手册中的输出接线以保证模块功能的实现 | 1个值 | 2个值 | 4个值 | 6个值 | 10个值 | 50个值 | 100个值 | 100%测量范围终值冻结 | 105%测量范围终值 | 110%测量范围终值 | 故障检测关 | 磁滞 | 延时 | 开关特性 | 开路电流 | 闭路电流 | 线路故障检测 | 正常 (N) | 反相 (I) | 线路故障检测关（NLF） | 线路故障检测开 (LF) | 信息，线路故障 | 信号倍增器 | 无应用 | MINI MCR-SL-UI-UI(-SP)(-NC)组态 | MINI MCR-SL-U-UI(-SP)(-NC)组态 | MINI MCR-SL-SHUNT-UI(-SP)(-NC)组态 | MINI MCR-SL-UI-2I(-SP)(-NC)组态 | MINI MCR-SL-PT100-UI-200组态 | MINI MCR-SL-PT100-UI(-NC)(-SP)组态 | MINI MCR-SL-PT100-LP(-NC)(-SP)组态 | MINI MCR-SL-TC-UI(-NC)组态 | MINI MCR-SL-R-UI(-SP)组态 | MINI MCR-SL-UI-F(-SP)组态 | MINI MCR-SL-UI-REL(-SP)组态 | MINI MCR-SL-NAM-2RNO(-SP)组态 | MINI MCR-SL-CVS-24-5-10(-SP)-NC 组态 | MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16组态 | MINI MCR-RTD-UI(-SP)(-NC)组态 | MINI MCR-SL-F-UI(-SP)(-NC)组态 | MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO(-PT)(-C)组态 | MINI MCR-2-UI-UI(-PT)(-C)组态 | MINI MCR-2-POT-UI(-PT)(-C)组态 | MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C)组态 | MINI MCR-2-TC-UI(-PT)(-C)组态 | MINI MCR-2-FM-RC(-PT)组态 | 通道数 | 开关时间 | MINI MCR-SL-UI-I-LP(-SP)-NC组态 | !!! 故障信号NE43仅适用于4-20mA 或 20-4mA 输出 !!! | 的开始或结束的值限制到 | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | 软件组态 | DIP开关组态 | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | 斷絲電位器 | 電纜斷裂螺栓 | 请注意：最小测量范围20K！ | 通过FM系统错误信息 |  |  | 更多功能可通过软件选择 | 测量范围起始值 | 测量范围终值 | 平均值 | 输入端子 | 标准组态 | DIP开关组态 | 软件组态 | MINI MCR-TC-UI(-SP)(-NC)组态 | MINI MCR-SL-FM-RC-NC组态 | 组错误 | 冗余监视 | 继电器 | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | J型热电偶，最高测温1200°C | 组态 | 过滤因子 | 限制模拟量输出 | MINI MCR-2-UI-I-OLP(-PT)(-C))组态 | 交换行为 | Low > high | High > low | 开关阈值 | 组态 | MINI MCR-2-UI-REL(-PT)组态 | MINI MCR-2-CVCS(-PT)组态 | MINI MCR-2-NAM-2RO(-PT)组态
Sprachen help |  | Bitte wählen Sie Ihr Modul: | Konfiguration MINI Analog / MINI Analog Pro | Eingang | Ausgang | Ausführung: | Werkskalibrierzertifikat: | ohne Zertifikat | Mit Zertifikat (gebührenpflichtig) | WKZ mit 5 Messpunkten (gebührenpflichtig) | Bestellschlüssel: | zurück zur Startseite | Grenzfrequenz | bipolarer Ausgang nicht möglich | analoges Verhalten | Begrenzung | Anschlußtechnik | Messbereich | Anfang | Ende | Fehlersignalisierung | Leitungsbruch | Messbereichs- überschreitung | Messbereichs- unterschreitung | Kurzschluss | Eingangsklemmen PT100 | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende +2,5% ¦ Messbereichsanfang ¦ Messbereichsanfang | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende +2,5% ¦ Messbereichsanfang -12,5% ¦ Messbereichsanfang -25% | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende ¦ Messbereichsanfang ¦ Messbereichsende +5% | Messbereichsanfang ¦ Messbereichsende ¦ Messbereichsanfang ¦ Messbereichsanfang | 2- Leiter | 3- Leiter | 4- Leiter | Bitte beachten, die minimale Messspanne liegt bei 50K! | Sensor Typ | Kaltstellen- abgleich | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende +2,5% ¦ Messbereichsanfang | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende +2,5% ¦ Messbereichsanfang -12,5% | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende ¦ Messbereichsanfang | Messbereichsanfang ¦ Messbereichsende ¦ Messbereichsanfang | an | aus | Automatische potentiometer Erkennung | Drahtbruch- erkennung Schleifer | Übertragungsverhalten | Fehlerverhalten gemäß DIP1 (7+8) | Ausgang gemäß NE43 | Drahtbruch 0mA (0V), Lineare Kennlinie 3,8mA…20,5mA (0,95V…5,12V) | Nur gültig für 4…20mA (1…5V) OUT | Um ordnungsgemäße Funktion des Moduls zu gewährleisten ist die richtige Ausgangsbeschaltung nach Packungsbeilage zu beachten! | 1 Wert | 2 Werte | 4 Werte | 6 Werte | 10 Werte | 50 Werte | 100 Werte | Einfrieren bei 100% Messbereichsendwert | 105% Messbereichsendwert | 110% Messbereichsendwert | Fehlererkennung AUS | Hysterese | Verzögerung | Umschaltung Arbeits-/ Ruhestromverhalten | Arbeitsstrom | Ruhestrom | Leitungsfehlererkennung | normal (N) | invertiert (I) | Leitungsfehlererkennung aus (NLF) | Leitungsfehlererkennung an (LF) | Meldung Leitungsfehler | Signalverdoppler | ohne Anwendung | Konfiguration MINI MCR-SL-UI-UI(-SP)(-NC) | Konfiguration MINI MCR-SL-U-UI(-SP)(-NC) | Konfiguration MINI MCR-SL-SHUNT-UI(-SP)(-NC) | Konfiguration MINI MCR-SL-UI-2I(-SP)(-NC) | Konfiguration MINI MCR-SL-PT100-UI-200 | Konfiguration MINI MCR-SL-PT100-UI(-NC)(-SP) | Konfiguration MINI MCR-SL-PT100-LP(-NC)(-SP) | Konfiguration MINI MCR-SL-TC-UI(-NC) | Konfiguration MINI MCR-SL-R-UI(-SP) | Konfiguration MINI MCR-SL-UI-F(-SP) | Konfiguration MINI MCR-SL-UI-REL(-SP) | Konfiguration MINI MCR-SL-NAM-2RNO(-SP) | Konfiguration MINI MCR-SL-CVS-24-5-10(-SP)-NC | Konfiguration MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16 | Konfiguration MINI MCR-RTD-UI(-SP)(-NC) | Konfiguration MINI MCR-SL-F-UI(-SP)(-NC) | Konfiguration MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO(-PT)(-C) | Konfiguration MINI MCR-2-UI-UI(-PT)(-C) | Konfiguration MINI MCR-2-POT-UI(-PT)(-C) | Konfiguration MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C) | Konfiguration MINI MCR-2-TC-UI(-PT)(-C) | Konfiguration MINI MCR-2-FM-RC(-PT) | Kanalzahl | Umschaltzeit | Konfiguration MINI MCR-SL-UI-I-LP(-SP)-NC | !!! Fehlersignalisierung nach NE43 nur möglich bei 4-20mA oder 20-4mA Ausgangssignal !!! | Begrenzung auf den eingestellten Anfangs- bzw. Endwert | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | Software-Konfiguration | DIP-Schalter-Konfiguration | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | Drahtbruch Potenziometer | Drahtbruch Schleifer | Bitte beachten, die minimale Messspanne liegt bei 20K! | Fehlernachricht über FM System | Signal Typ | Start Frequenz | Weitere Funktionen per Software einstellbar | Messbereichsanfang | Messbereichsende | Mittelwert | Eingangsklemmen | Standardkonfiguration | DIP-Schalter-Konfiguration | Software-Konfiguration | Konfiguration MINI MCR-TC-UI(-SP)(-NC) | Konfiguration MINI MCR-SL-FM-RC-NC | Sammelfehler | Redundanzüberwachung | Fault Monitoring Relais | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | Typ J nur bis 1200°C | Konfiguration | Filterfaktor | Begrenzung Analogausgang | Konfiguration MINI MCR-2-UI-I-OLP(-PT)(-C) | Schaltverhalten | Low > high | High > low | Schaltschwelle | Konfiguration | Konfiguration MINI MCR-2-UI-REL(-PT) | Konfiguration MINI MCR-2-CVCS(-PT) | Konfiguration MINI MCR-2-NAM-2RO(-PT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
angezeigte Sprache |  | Bitte wählen Sie Ihr Modul: | Konfiguration MINI Analog / MINI Analog Pro | Eingang | Ausgang | Ausführung: | Werkskalibrierzertifikat: | ohne Zertifikat | Mit Zertifikat (gebührenpflichtig) | WKZ mit 5 Messpunkten (gebührenpflichtig) | Bestellschlüssel: | zurück zur Startseite | Grenzfrequenz | bipolarer Ausgang nicht möglich | analoges Verhalten | Begrenzung | Anschlußtechnik | Messbereich | Anfang | Ende | Fehlersignalisierung | Leitungsbruch | Messbereichs- überschreitung | Messbereichs- unterschreitung | Kurzschluss | Eingangsklemmen PT100 | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende +2,5% ¦ Messbereichsanfang ¦ Messbereichsanfang | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende +2,5% ¦ Messbereichsanfang -12,5% ¦ Messbereichsanfang -25% | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende ¦ Messbereichsanfang ¦ Messbereichsende +5% | Messbereichsanfang ¦ Messbereichsende ¦ Messbereichsanfang ¦ Messbereichsanfang | 2- Leiter | 3- Leiter | 4- Leiter | Bitte beachten, die minimale Messspanne liegt bei 50K! | Sensor Typ | Kaltstellen- abgleich | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende +2,5% ¦ Messbereichsanfang | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende +2,5% ¦ Messbereichsanfang -12,5% | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende ¦ Messbereichsanfang | Messbereichsanfang ¦ Messbereichsende ¦ Messbereichsanfang | an | aus | Automatische potentiometer Erkennung | Drahtbruch- erkennung Schleifer | Übertragungsverhalten | Fehlerverhalten gemäß DIP1 (7+8) | Ausgang gemäß NE43 | Drahtbruch 0mA (0V), Lineare Kennlinie 3,8mA…20,5mA (0,95V…5,12V) | Nur gültig für 4…20mA (1…5V) OUT | Um ordnungsgemäße Funktion des Moduls zu gewährleisten ist die richtige Ausgangsbeschaltung nach Packungsbeilage zu beachten! | 1 Wert | 2 Werte | 4 Werte | 6 Werte | 10 Werte | 50 Werte | 100 Werte | Einfrieren bei 100% Messbereichsendwert | 105% Messbereichsendwert | 110% Messbereichsendwert | Fehlererkennung AUS | Hysterese | Verzögerung | Umschaltung Arbeits-/ Ruhestromverhalten | Arbeitsstrom | Ruhestrom | Leitungsfehlererkennung | normal (N) | invertiert (I) | Leitungsfehlererkennung aus (NLF) | Leitungsfehlererkennung an (LF) | Meldung Leitungsfehler | Signalverdoppler | ohne Anwendung | Konfiguration MINI MCR-SL-UI-UI(-SP)(-NC) | Konfiguration MINI MCR-SL-U-UI(-SP)(-NC) | Konfiguration MINI MCR-SL-SHUNT-UI(-SP)(-NC) | Konfiguration MINI MCR-SL-UI-2I(-SP)(-NC) | Konfiguration MINI MCR-SL-PT100-UI-200 | Konfiguration MINI MCR-SL-PT100-UI(-NC)(-SP) | Konfiguration MINI MCR-SL-PT100-LP(-NC)(-SP) | Konfiguration MINI MCR-SL-TC-UI(-NC) | Konfiguration MINI MCR-SL-R-UI(-SP) | Konfiguration MINI MCR-SL-UI-F(-SP) | Konfiguration MINI MCR-SL-UI-REL(-SP) | Konfiguration MINI MCR-SL-NAM-2RNO(-SP) | Konfiguration MINI MCR-SL-CVS-24-5-10(-SP)-NC | Konfiguration MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16 | Konfiguration MINI MCR-RTD-UI(-SP)(-NC) | Konfiguration MINI MCR-SL-F-UI(-SP)(-NC) | Konfiguration MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO(-PT)(-C) | Konfiguration MINI MCR-2-UI-UI(-PT)(-C) | Konfiguration MINI MCR-2-POT-UI(-PT)(-C) | Konfiguration MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C) | Konfiguration MINI MCR-2-TC-UI(-PT)(-C) | Konfiguration MINI MCR-2-FM-RC(-PT) | Kanalzahl | Umschaltzeit | Konfiguration MINI MCR-SL-UI-I-LP(-SP)-NC | !!! Fehlersignalisierung nach NE43 nur möglich bei 4-20mA oder 20-4mA Ausgangssignal !!! | Begrenzung auf den eingestellten Anfangs- bzw. Endwert | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | Software-Konfiguration | DIP-Schalter-Konfiguration | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | Drahtbruch Potenziometer | Drahtbruch Schleifer | Bitte beachten, die minimale Messspanne liegt bei 20K! | Fehlernachricht über FM System | Signal Typ | Start Frequenz | Weitere Funktionen per Software einstellbar | Messbereichsanfang | Messbereichsende | Mittelwert | Eingangsklemmen | Standardkonfiguration | DIP-Schalter-Konfiguration | Software-Konfiguration | Konfiguration MINI MCR-TC-UI(-SP)(-NC) | Konfiguration MINI MCR-SL-FM-RC-NC | Sammelfehler | Redundanzüberwachung | Fault Monitoring Relais | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | Typ J nur bis 1200°C | Konfiguration | Filterfaktor | Begrenzung Analogausgang | Konfiguration MINI MCR-2-UI-I-OLP(-PT)(-C) | Schaltverhalten | Low > high | High > low | Schaltschwelle | Konfiguration | Konfiguration MINI MCR-2-UI-REL(-PT) | Konfiguration MINI MCR-2-CVCS(-PT) | Konfiguration MINI MCR-2-NAM-2RO(-PT)
|  | Messbereichsende | PWM Auslastungsgrad Start | PWM Auslastungsgrad Ende | 输出 | 型号 | 出厂校准证书
|  | Messbereichsende | PWM Auslastungsgrad Start | PWM Auslastungsgrad Ende | 输出 | 型号 | 出厂校准证书

## MINI MCR-SL-UI-UI(-SP)(-NC)
Konfiguration MINI MCR-SL-UI-UI(-SP)(-NC)
[5 empty] | Eingang | [5 empty] | Ausgang
DIP S2
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[7 empty] | on | on |  | on | on
DIP S1
[23 empty] | 1 | 2 | © PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
|  |  | Ausführung: | [10 empty] | Werkskalibrierzertifikat:
[7 empty] | DIP S2 4: Bestellschlüssel:; DIP S2 5: 2864383 | / | IN04 |  |  | / | OUT05 |  | / | NONE
zurück zur Startseite
IN | 2 | OUT | 5 | DIP S1 Help |  |  | DIP S2 4: DIP 2; DIP S2 6: Type |  |  | 1 | Werkskalibrierzertifikat |  |  | 1
0…10V |  | 0…20mA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | MINI MCR-SL-UI-UI |  |  |  | ohne Zertifikat | [5 empty] | WKZ Tabelle wird direkt mit der Sprachentabelle auf der Startseite abgeglichen
2…10V |  | 4…20mA | [9 empty] | MINI MCR-SL-UI-UI-SP |  |  |  | Mit Zertifikat (gebührenpflichtig) | bar: DIP S1 Help 1 to DIP 2 2
0…5V |  | 0…10V | [13 empty] | WKZ mit 5 Messpunkten (gebührenpflichtig) | bar: DIP S1 Help 1 to DIP S1 Help 6
1…5V |  | 2…10V | bar: DIP S1 Help 1 to DIP S1 Help 6
0…20mA |  | 0…5V | bar: DIP S1 Help 1 to DIP S1 Help 6
4…20mA |  | 1…5V |  | DIP S1 Help 2: Tabelle wir mit Hilfe der Wenn/Dann Programmierung und den IN /OUT Auswahlfeldern C43 und F43 gefüllt
Die Schalterstellungen oben werden direkt 1:1 mit der Tabelle abgeglichen
Die anderen Felder ergeben sich aus den Formeln selbst.

## MINI MCR-SL-U-UI(-SP)(-NC)
Konfiguration MINI MCR-SL-U-UI(-SP)(-NC)
[5 empty] | Eingang | [5 empty] | Ausgang
DIP S2
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [7 empty] | © PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
DIP S1
[18 empty] | 1 | 2
on
Ausführung:
[7 empty] | DIP S2 6: Bestellschlüssel: | 2864053 | / | IN38 | / | OUT01
zurück zur Startseite
IN | 2 | OUT | 1 | DIP S1 Help |  |  | DIP S2 4: DIP 2; DIP S2 6: Type |  |  | 1
0…30V |  | 0…20mA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | MINI MCR-SL-U-UI
0…24V |  | 4…20mA | [9 empty] | MINI MCR-SL-U-UI-SP | bar: DIP S1 Help 1 to DIP 2 2
0…10V
2…10V
0…5V
1…5V

## MINI MCR-SL-SHUNT-UI(-SP)(-NC)
Konfiguration MINI MCR-SL-SHUNT-UI(-SP)(-NC)
| Eingang | [7 empty] | Ausgang | [7 empty] | Grenzfrequenz
|  | bipolar | unipolar
DIP S1
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [23 empty] | © PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
DIP S2
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  |  | Ausführung: | [12 empty] | Werkskalibrierzertifikat:
[11 empty] | Bestellschlüssel: | 2810858 |  | / | IN40 |  |  | / | OUT01 |  |  | / | 100 | / | NONE
zurück zur Startseite
2 | Eingang | [14 empty] | 1 | Ausgang | [6 empty] | 7 | Grenzfrequenz |  | 2 | DIP S2 Help
bipolar |  |  |  |  | unipolar | [7 empty] | anzeige |  |  |  | bipolarer Ausgang nicht möglich | [7 empty] | 30Hz |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
-50mV…50mV |  |  |  |  | 0mV…50mV | [7 empty] | 0mV…50mV |  |  |  | bipolarer Ausgang nicht möglich | [7 empty] | 100Hz
-60mV…60mV |  |  |  |  | 0mV…60mV | [7 empty] | 0mV…60mV |  |  |  | 0V…10V
-75mV…75mV |  |  |  |  | 0mV…75mV | [7 empty] | 0mV…75mV |  |  |  | 0V…5V
-80mV…80mV |  |  |  |  | 0mV…80mV | [7 empty] | 0mV…80mV |  |  |  | 2V…10V
-100mV…100mV |  |  |  |  | 0mV…100mV | [7 empty] | 0mV…100mV |  |  |  | 1V…5V
-120mV…120mV |  |  |  |  | 0mV…120mV | [7 empty] | 0mV…120mV |  |  |  | 0mA…20mA
-150mV…150mV |  |  |  |  | 0mV…150mV | [7 empty] | 0mV…150mV |  |  |  | 4mA…20mA
-200mV…200mV |  |  |  |  | 0mV…200mV | [7 empty] | 0mV…200mV |  |  |  | DIP S1 Help
-240mV…240mV |  |  |  |  | 0mV…240mV | [7 empty] | 0mV…240mV |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | Type |  | 1
-300mV…300mV |  |  |  |  | 0mV…300mV | [7 empty] | 0mV…300mV | [10 empty] | MINI MCR-SL-SHUNT-UI
-500mV…500mV |  |  |  |  | 0mV…500mV | [7 empty] | 0mV…500mV | [10 empty] | MINI MCR-SL-SHUNT-UI-SP
-600mV…600mV |  |  |  |  | 0mV…600mV | [7 empty] | 0mV…600mV
-750mV…750mV |  |  |  |  | 0mV…750mV | [7 empty] | 0mV…750mV | [10 empty] | Werkskalibrierzertifikat |  |  | 1
-800mV…800mV |  |  |  |  | 0mV…800mV | [7 empty] | 0mV…800mV | [10 empty] | ohne Zertifikat
-1,0V…1,0V |  |  |  |  | 0V…1,0V | [7 empty] | 0V…1,0V | [10 empty] | Mit Zertifikat (gebührenpflichtig)
-1,2V…1,2V |  |  |  |  | 0V…1,2V | [7 empty] | 0V…1,2V | [10 empty] | WKZ mit 5 Messpunkten (gebührenpflichtig)
-1,5V…1,5V |  |  |  |  | 0V…1,5V | [7 empty] | 0V…1,5V
-2,0V…2,0V |  |  |  |  | 0V…2,0V | [7 empty] | 0V…2,0V |  |  |  | DIP S1 Help 2: Eingang Help Ord.Key
-2,4V…2,4V |  |  |  |  | 0V…2,4V | [7 empty] | 0V…2,4V |  |  |  | DIP S1 Help 2: IN40; DIP S1 Help 5: IN40
-3,0V…3,0V |  |  |  |  | 0V…3,0V | [7 empty] | 0V…3,0V | bar: DIP S1 Help 2 to DIP S1 Help 6
IN40

## MINI MCR-SL-UI-2I(-SP)(-NC)
Konfiguration MINI MCR-SL-UI-2I(-SP)(-NC)
[6 empty] | Eingang |  |  | Ausgang | 1 |  | Ausgang |  |  |  | 2 | Ausgang
DIP S1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
© PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
| DIP S1 4: Ausführung: | [6 empty] | Werkskalibrierzertifikat:
[8 empty] | Bestellschlüssel: | 2864794 |  | / | IN03 |  |  | / | A |  | / | 0 | / | NONE
zurück zur Startseite
IN | 1 | OUT 1 |  | 1 | OUT 3 |  | 1 | Werkskalibrierzertifikat |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Type |  |  | 1
0…10V | DIP S1 2: 0…20mA; DIP S1 5: analoges Verhalten |  | ohne Zertifikat | [9 empty] | MINI MCR-SL-UI-2I
1…5V | DIP S1 2: 4…20mA; DIP S1 5: Begrenzung |  | Mit Zertifikat (gebührenpflichtig) | [9 empty] | MINI MCR-SL-UI-2I-SP
0…20mA | [7 empty] | WKZ mit 5 Messpunkten (gebührenpflichtig) | bar: DIP S1 1 to DIP S1 4
4…20mA | DIP S1 2: OUT 2; DIP S1 4: 1
0…20mA
4…20mA

## MINI MCR-SL-PT100-UI-200
Konfiguration MINI MCR-SL-PT100-UI-200
| Anschlußtechnik | [5 empty] | Ausgang | [5 empty] | °Celsius °Fahrenheit | [10 empty] | Fehlersignalisierung
[13 empty] | Messbereich | [10 empty] | Leitungsbruch | [6 empty] | Messbereichs- überschreitung | [5 empty] | Messbereichs- unterschreitung |  | Kurzschluss
[13 empty] | Anfang |  |  |  |  | Ende
[24 empty] | 21 |  |  |  |  | mA |  | 20.5 |  |  |  |  | mA | 0 | mA | 0 | mA
[6 empty] | DIP S3 | [34 empty] | © PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
[6 empty] | 1 |  | 2 | [16 empty] | 1
on
|  | DIP S2 | [27 empty] | Eingangsklemmen PT100
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [20 empty] | 2- Leiter |  |  | : |  | 1 |  | 4
|  |  | on |  | on
4
DIP S1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | DIP S1 4: Ausführung: | [10 empty] | Werkskalibrierzertifikat:
[11 empty] | Bestellschlüssel: | 2864309 |  |  |  | / | 2 | / | 0 |  | / | 50 | / | OUT01 |  | / | A | / | NONE
zurück zur Startseite
1 | Anschlußtechnik | DIP S1 4: Ausgang; DIP S1 7: 1; DIP S1 8: 1 | Gradwahl |  | Anfangstemperatur | [5 empty] | 1 | Endtemperatur | [5 empty] | 11 | 1 | Fehlersignalisierung
2- Leiter |  | DIP S1 4: 0…20mA; DIP S1 8: Celsius |  |  | 0°C |  | - | 32°F | 0°C |  |  | 0°C |  | - | 32°F | 0°C |  |  | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende +2,5% ¦ Messbereichsanfang ¦ Messbereichsanfang
3- Leiter |  | DIP S1 4: 20…0mA |  |  | -5°C |  | - | 23°F | -5°C |  |  | 5°C |  | - | 41°F | 5°C |  |  | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende +2,5% ¦ Messbereichsanfang -12,5% ¦ Messbereichsanfang -25%
4- Leiter |  | DIP S1 4: 4…20mA |  |  | -10°C |  | - | 14°F | -10°C |  |  | 10°C |  | - | 50°F | 10°C |  |  | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende ¦ Messbereichsanfang ¦ Messbereichsende +5%
|  | DIP S1 4: 20…4mA |  |  | -15°C |  | - | 5°F | -15°C |  |  | 15°C |  | - | 59°F | 15°C |  |  | Messbereichsanfang ¦ Messbereichsende ¦ Messbereichsanfang ¦ Messbereichsanfang
|  | DIP S1 4: 0…10V |  |  | -20°C |  | - | -4°F | -20°C |  |  | 20°C |  | - | 68°F | 20°C |  |  | Fehlerhilfe
|  | DIP S1 4: 10…0V |  |  | -30°C |  | - | -22°F | -30°C |  |  | 25°C |  | - | 77°F | 25°C |  |  | Messbereichsanfang | [10 empty] | Messbereichsende
|  | DIP S1 4: 0…5V |  |  | -40°C |  | - | -40°F | -40°C |  |  | 30°C |  | - | 86°F | 30°C |  |  | 0 | [10 empty] | 20
|  | DIP S1 4: 1…5V |  |  | -50°C |  | - | -58°F | -50°C |  |  | 35°C |  | - | 95°F | 35°C |  |  | mA | [10 empty] | mA
Type | [18 empty] | 40°C |  | - | 104°F | 40°C | bar: DIP S1 5
MINI MCR-SL-PT100-UI-200 | [11 empty] | 0 |  | 50 |  |  |  |  | 45°C |  | - | 113°F | 45°C
MINI MCR-SL-PT100-UI-200-SP | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 50°C |  | - | 122°F | 50°C |  |  |  | Endtemperatur Help
[14 empty] | 50 |  |  |  |  | 55°C |  | - | 131°F | 55°C |  |  |  | DIP-Schalter 2
KEY-ENDTEMP |  |  | 50 |  | 50 | [13 empty] | 60°C |  | - | 140°F | 60°C |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 50 | [17 empty] | 65°C |  | - | 149°F | 65°C | bar: DIP-Schalter 2 2; DIP-Schalter 2 4; DIP-Schalter 2 7 to DIP-Schalter 2 8
[7 empty] | 1 | [11 empty] | 70°C |  | - | 158°F | 70°C | bar: DIP-Schalter 2 2; DIP-Schalter 2 4; DIP-Schalter 2 7 to DIP-Schalter 2 8
Werkskalibrierzertifikat | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 75°C |  | - | 167°F | 75°C | bar: DIP-Schalter 2 4 to DIP-Schalter 2 8
ohne Zertifikat | [18 empty] | 80°C |  | - | 176°F | 80°C | bar: DIP-Schalter 2 4 to DIP-Schalter 2 8
Mit Zertifikat (gebührenpflichtig) | [18 empty] | 85°C |  | - | 185°F | 85°C | bar: DIP-Schalter 2 4 to DIP-Schalter 2 8
WKZ mit 5 Messpunkten (gebührenpflichtig) | [18 empty] | 90°C |  | - | 194°F | 90°C | bar: DIP-Schalter 2 4 to DIP-Schalter 2 8
[19 empty] | 95°C |  | - | 203°F | 95°C
[19 empty] | 100°C |  | - | 212°F | 100°C
[19 empty] | 105°C |  | - | 221°F | 105°C
[19 empty] | 110°C |  | - | 230°F | 110°C
[19 empty] | 115°C |  | - | 239°F | 115°C
[19 empty] | 120°C |  | - | 248°F | 120°C
[19 empty] | 125°C |  | - | 257°F | 125°C
[19 empty] | 130°C |  | - | 266°F | 130°C
[19 empty] | 135°C |  | - | 275°F | 135°C
[19 empty] | 140°C |  | - | 284°F | 140°C
[19 empty] | 145°C |  | - | 293°F | 145°C
[19 empty] | 150°C |  | - | 302°F | 150°C
[19 empty] | 155°C |  | - | 311°F | 155°C
[19 empty] | 160°C |  | - | 320°F | 160°C
[19 empty] | 165°C |  | - | 329°F | 165°C
[19 empty] | 170°C |  | - | 338°F | 170°C
[19 empty] | 175°C |  | - | 347°F | 175°C
[19 empty] | 180°C |  | - | 356°F | 180°C
[19 empty] | 185°C |  | - | 365°F | 185°C
[19 empty] | 190°C |  | - | 374°F | 190°C
[19 empty] | 195°C |  | - | 383°F | 195°C
[19 empty] | 200°C |  | - | 392°F | 200°C

## MINI MCR-SL-PT100-UI(-NC)(-SP)
Konfiguration MINI MCR-SL-PT100-UI(-NC)(-SP)
| Anschlußtechnik | [5 empty] | Ausgang |  |  |  |  | °Celsius °Fahrenheit | [11 empty] | Fehlersignalisierung
[12 empty] | Messbereich | [11 empty] | Leitungsbruch | [6 empty] | Messbereichs- überschreitung | [6 empty] | Messbereichs- unterschreitung |  | Kurzschluss
[12 empty] | Anfang |  |  |  |  | Ende
[24 empty] | 21 |  |  |  |  | mA |  | 20.5 |  |  |  |  | mA |  | 4 | mA | 4 | mA
[6 empty] | DIP S3 | [35 empty] | © PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
[6 empty] | 1 |  | 2 | [16 empty] | 1
on
|  | DIP S2 | [27 empty] | Eingangsklemmen PT100
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [20 empty] | 3- Leiter |  |  | : |  | 1 |  | 3 | 4
|  | on |  |  | on | on
3
4
DIP S1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | on |  | on |  | on |  | on
|  | DIP S1 5: Ausführung: | [12 empty] | Werkskalibrierzertifikat:
[11 empty] | Bestellschlüssel: | 2864435 |  |  |  | / | 3 | / | -50 |  | / | 150 |  | / | OUT02 |  | / | A | / | NONE
zurück zur Startseite
2 | Anschlußtechnik | DIP S1 4: Ausgang; DIP S1 7: 3; DIP S1 8: 1 | Gradwahl | Anfangstemperatur | [5 empty] | 6 | Endtemperatur | [6 empty] | 26 | 1 | Fehlersignalisierung
2- Leiter |  | DIP S1 4: 0…20mA; DIP S1 8: Celsius |  | 0°C |  | - | 32°F | 0°C |  |  | 0°C |  | - | 32°F |  | 0°C |  |  | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende +2,5% ¦ Messbereichsanfang ¦ Messbereichsanfang
3- Leiter |  | DIP S1 4: 20…0mA |  | -10°C |  | - | 14°F | -10°C |  |  | 5°C |  | - | 41°F |  | 5°C |  |  | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende +2,5% ¦ Messbereichsanfang -12,5% ¦ Messbereichsanfang -25%
4- Leiter |  | DIP S1 4: 4…20mA |  | -20°C |  | - | -4°F | -20°C |  |  | 10°C |  | - | 50°F |  | 10°C |  |  | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende ¦ Messbereichsanfang ¦ Messbereichsende +5%
|  | DIP S1 4: 20…4mA |  | -30°C |  | - | -20°F | -30°C |  |  | 15°C |  | - | 59 |  | 15°C |  |  | Messbereichsanfang ¦ Messbereichsende ¦ Messbereichsanfang ¦ Messbereichsanfang
|  | DIP S1 4: 0…10V |  | -40°C |  | - | -40°F | -40°C |  |  | 20°C |  | - | 68°F |  | 20°C
|  | DIP S1 4: 10…0V |  | -50°C |  | - | -58°F | -50°C |  |  | 25°C |  | - | 77°F |  | 25°C |  |  | Fehlerhilfe
|  | DIP S1 4: 0…5V |  | -100°C |  | - | -148°F | -100°C |  |  | 30°C |  | - | 86°F |  | 30°C |  |  | Messbereichsanfang | [11 empty] | Messbereichsende
|  | DIP S1 4: 1…5V |  | -150°C |  | - | -238°F | -150°C |  |  | 35°C |  | - | 95°F |  | 35°C |  |  | 4 | [11 empty] | 20
[18 empty] | 40°C |  | - | 104°F |  | 40°C |  |  | mA | [11 empty] | mA
Type | [17 empty] | 45°C |  | - | 113°F |  | 45°C | bar: DIP S1 5
MINI MCR-SL-PT100-UI | [17 empty] | 50°C |  | - | 122°F |  | 50°C
MINI MCR-SL-PT100-UI-SP | [17 empty] | 55°C |  | - | 131°F |  | 55°C |  |  |  | Endtemperatur Help
[11 empty] | 50 |  | 55 |  |  |  |  | 60°C |  | - | 140°F |  | 60°C |  |  |  | DIP-Schalter 2
KEY-ENDTEMP |  |  | 150 |  | 150 | [5 empty] | 50 |  | 55 |  |  |  |  | 65°C |  | - | 149°F |  | 65°C |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 150 | [15 empty] | 70°C |  | - | 158°F |  | 70°C | bar: DIP-Schalter 2 1 to DIP-Schalter 2 8
[18 empty] | 75°C |  | - | 167°F |  | 75°C | bar: DIP-Schalter 2 4 to DIP-Schalter 2 5; DIP-Schalter 2 7 to DIP-Schalter 2 8
Werkskalibrierzertifikat | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | 80°C |  | - | 176°F |  | 80°C | bar: DIP-Schalter 2 1; DIP-Schalter 2 4 to DIP-Schalter 2 8
ohne Zertifikat | [17 empty] | 85°C |  | - | 185°F |  | 85°C | bar: DIP-Schalter 2 4 to DIP-Schalter 2 8
Mit Zertifikat (gebührenpflichtig) | [17 empty] | 90°C |  | - | 194°F |  | 90°C | bar: DIP-Schalter 2 4 to DIP-Schalter 2 8
WKZ mit 5 Messpunkten (gebührenpflichtig) | [17 empty] | 95°C |  | - | 203°F |  | 95°C | bar: DIP-Schalter 2 4 to DIP-Schalter 2 8
[18 empty] | 100°C |  | - | 212°F |  | 100°C
[18 empty] | 110°C |  | - | 230°F |  | 110°C
[18 empty] | 120°C |  | - | 248°F |  | 120°C
[18 empty] | 130°C |  | - | 266°F |  | 130°C
[18 empty] | 140°C |  | - | 284°F |  | 140°C
[18 empty] | 150°C |  | - | 302°F |  | 150°C
[18 empty] | 160°C |  | - | 320°F |  | 160°C
[18 empty] | 170°C |  | - | 338°F |  | 170°C
[18 empty] | 180°C |  | - | 356°F |  | 180°C
[18 empty] | 190°C |  | - | 374°F |  | 190°C
[18 empty] | 200°C |  | - | 392°F |  | 200°C
[18 empty] | 210°C |  | - | 410°F |  | 210°C
[18 empty] | 220°C |  | - | 428°F |  | 220°C
[18 empty] | 230°C |  | - | 446°F |  | 230°C
[18 empty] | 240°C |  | - | 464°F |  | 240°C
[18 empty] | 250°C |  | - | 482°F |  | 250°C
[18 empty] | 260°C |  | - | 500°F |  | 260°C
[18 empty] | 270°C |  | - | 518°F |  | 270°C
[18 empty] | 280°C |  | - | 536°F |  | 280°C
[18 empty] | 290°C |  | - | 554°F |  | 290°C
[18 empty] | 300°C |  | - | 572°F |  | 300°C
[18 empty] | 320°C |  | - | 608°F |  | 320°C
[18 empty] | 340°C |  | - | 644°F |  | 340°C
[18 empty] | 360°C |  | - | 680°F |  | 360°C
[18 empty] | 380°C |  | - | 716°F |  | 380°C
[18 empty] | 400°C |  | - | 752°F |  | 400°C
[18 empty] | 420°C |  | - | 788°F |  | 420°C
[18 empty] | 440°C |  | - | 824°F |  | 440°C
[18 empty] | 460°C |  | - | 860°F |  | 460°C
[18 empty] | 480°C |  | - | 896°F |  | 480°C
[18 empty] | 500°C |  | - | 932°F |  | 500°C
[18 empty] | 520°C |  | - | 968°F |  | 520°C
[18 empty] | 540°C |  | - | 1004°F |  | 540°C
[18 empty] | 560°C |  | - | 1040°F |  | 560°C
[18 empty] | 580°C |  | - | 1076°F |  | 580°C
[18 empty] | 600°C |  | - | 1112°F |  | 600°C
[18 empty] | 620°C |  | - | 1148°F |  | 620°C
[18 empty] | 640°C |  | - | 1184°F |  | 640°C
[18 empty] | 660°C |  | - | 1220°F |  | 660°C
[18 empty] | 680°C |  | - | 1256°F |  | 680°C
[18 empty] | 700°C |  | - | 1292°F |  | 700°C
[18 empty] | 750°C |  | - | 1382°F |  | 750°C
[18 empty] | 800°C |  | - | 1472°F |  | 800°C
[18 empty] | 850°C |  | - | 1562°F |  | 850°C

## MINI MCR-SL-PT100-LP(-NC)(-SP)
Konfiguration MINI MCR-SL-PT100-LP(-NC)(-SP)
| Anschlußtechnik | [5 empty] | Ausgang |  |  |  |  | °Celsius °Fahrenheit | [11 empty] | Fehlersignalisierung
[12 empty] | Messbereich | [11 empty] | Leitungsbruch | [5 empty] | Messbereichs- überschreitung | [5 empty] | Messbereichs- unterschreitung |  | Kurzschluss
[12 empty] | Anfang |  |  |  |  | Ende
© PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
1
|  | DIP S2 | [27 empty] | Eingangsklemmen PT100
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [20 empty] | 3- Leiter |  |  | : |  | 1 | 3 | 4
|  |  | on | on | on | on
3
4
DIP S1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | on |  |  |  | on |  | on
|  | DIP S1 5: Ausführung: | [9 empty] | Werkskalibrierzertifikat:
[11 empty] | Bestellschlüssel: | 2810298 |  |  |  | / | 3 | / | -50 |  | / | 150 |  | / | OUT02 |  | / | A | / | NONE
zurück zur Startseite
2 | Anschlußtechnik | DIP S1 4: Ausgang; DIP S1 7: 1; DIP S1 8: 1 | Gradwahl | Anfangstemperatur | [5 empty] | 6 | Endtemperatur | [6 empty] | 31 | 1 | Fehlersignalisierung
2- Leiter |  | DIP S1 4: 4…20mA; DIP S1 8: Celsius |  | 0°C |  | - | 32°F | 0°C |  |  | 0°C |  | - | 32°F |  | 0°C |  |  | 4 mA ¦ - ¦ - ¦ 4mA
3- Leiter |  | DIP S1 4: 20…4mA |  | -10°C |  | - | 14°F | -10°C |  |  | 5°C |  | - | 41°F |  | 5°C |  |  | 21,5 mA ¦ 21,5 mA ¦ 21,5 mA ¦ 21,5 mA
4- Leiter | [10 empty] | -20°C |  | - | -4°F | -20°C |  |  | 10°C |  | - | 50°F |  | 10°C |  |  | 3,5 mA ¦ 3,5 mA ¦ 3,5 mA ¦ 3,5 mA
[11 empty] | -30°C |  | - | -20°F | -30°C |  |  | 15°C |  | - | 59 |  | 15°C |  |  | 21,5 mA ¦ 21,5 mA ¦ 3,5 mA ¦ 3,5 mA
[11 empty] | -40°C |  | - | -40°F | -40°C |  |  | 20°C |  | - | 68°F |  | 20°C |  |  | 4 mA ¦ - ¦ - ¦ 4mA
[11 empty] | -50°C |  | - | -58°F | -50°C |  |  | 25°C |  | - | 77°F |  | 25°C |  |  | 20 mA ¦ - ¦ - ¦ 20 mA
[11 empty] | -100°C |  | - | -148°F | -100°C |  |  | 30°C |  | - | 86°F |  | 30°C
[11 empty] | -150°C |  | - | -238°F | -150°C |  |  | 35°C |  | - | 95°F |  | 35°C
[18 empty] | 40°C |  | - | 104°F |  | 40°C
Type | [17 empty] | 45°C |  | - | 113°F |  | 45°C | bar: DIP S1 5
MINI MCR-SL-PT100-LP | [17 empty] | 50°C |  | - | 122°F |  | 50°C
MINI MCR-SL-PT100-LP-SP | [17 empty] | 55°C |  | - | 131°F |  | 55°C |  |  |  | Endtemperatur Help
[11 empty] | 50 |  | 55 |  |  |  |  | 60°C |  | - | 140°F |  | 60°C |  |  |  | DIP-Schalter 2
KEY-ENDTEMP |  |  | 150 |  | 150 | [5 empty] | 50 | [6 empty] | 65°C |  | - | 149°F |  | 65°C |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 150 | [9 empty] | 55 |  |  |  |  | 70°C |  | - | 158°F |  | 70°C | bar: DIP-Schalter 2 1 to DIP-Schalter 2 8
[18 empty] | 75°C |  | - | 167°F |  | 75°C | bar: DIP-Schalter 2 4 to DIP-Schalter 2 5; DIP-Schalter 2 7 to DIP-Schalter 2 8
Werkskalibrierzertifikat | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 80°C |  | - | 176°F |  | 80°C | bar: DIP-Schalter 2 4 to DIP-Schalter 2 8
ohne Zertifikat | [17 empty] | 85°C |  | - | 185°F |  | 85°C | bar: DIP-Schalter 2 2 to DIP-Schalter 2 8
Mit Zertifikat (gebührenpflichtig) | [17 empty] | 90°C |  | - | 194°F |  | 90°C | bar: DIP-Schalter 2 4 to DIP-Schalter 2 8
WKZ mit 5 Messpunkten (gebührenpflichtig) | [17 empty] | 95°C |  | - | 203°F |  | 95°C | bar: DIP-Schalter 2 4 to DIP-Schalter 2 8
[18 empty] | 100°C |  | - | 212°F |  | 100°C
[18 empty] | 105°C |  | - | 221°F |  | 105°C
[18 empty] | 110°C |  | - | 230°F |  | 110°C
[18 empty] | 115°C |  | - | 239°F |  | 115°C
[18 empty] | 120°C |  | - | 248°F |  | 120°C
[18 empty] | 125°C |  | - | 257°F |  | 125°C
[18 empty] | 130°C |  | - | 266°F |  | 130°C
[18 empty] | 135°C |  | - | 275°F |  | 135°C
[18 empty] | 140°C |  | - | 284°F |  | 140°C
[18 empty] | 145°C |  | - | 293°F |  | 145°C
[18 empty] | 150°C |  | - | 302°F |  | 150°C
[18 empty] | 155°C |  | - | 311°F |  | 155°C
[18 empty] | 160°C |  | - | 320°F |  | 160°C
[18 empty] | 165°C |  | - | 329°F |  | 165°C
[18 empty] | 170°C |  | - | 338°F |  | 170°C
[18 empty] | 175°C |  | - | 347°F |  | 175°C
[18 empty] | 180°C |  | - | 356°F |  | 180°C
[18 empty] | 185°C |  | - | 365°F |  | 185°C
[18 empty] | 190°C |  | - | 374°F |  | 190°C
[18 empty] | 195°C |  | - | 383°F |  | 195°C
[18 empty] | 200°C |  | - | 392°F |  | 200°C
[18 empty] | 205°C |  | - | 401°F |  | 205°C
[18 empty] | 210°C |  | - | 401°F |  | 210°C
[18 empty] | 215°C |  | - | 419°F |  | 215°C
[18 empty] | 220°C |  | - | 428°F |  | 220°C
[18 empty] | 225°C |  | - | 437°F |  | 225°C
[18 empty] | 230°C |  | - | 446°F |  | 230°C
[18 empty] | 235°C |  | - | 455°F |  | 235°C
[18 empty] | 240°C |  | - | 464°F |  | 240°C
[18 empty] | 245°C |  | - | 473°F |  | 245°C
[18 empty] | 250°C |  | - | 482°F |  | 250°C
[18 empty] | 255°C |  | - | 491°F |  | 255°C
[18 empty] | 260°C |  | - | 500°F |  | 260°C
[18 empty] | 265°C |  | - | 509°F |  | 265°C
[18 empty] | 270°C |  | - | 518°F |  | 270°C
[18 empty] | 275°C |  | - | 527°F |  | 275°C
[18 empty] | 280°C |  | - | 536°F |  | 280°C
[18 empty] | 285°C |  | - | 545°F |  | 285°C
[18 empty] | 290°C |  | - | 554°F |  | 290°C
[18 empty] | 295°C |  | - | 563°F |  | 295°C
[18 empty] | 300°C |  | - | 572°F |  | 300°C

## MINI MCR-SL-TC-UI(-NC)
Konfiguration MINI MCR-SL-TC-UI(-NC)
| Sensor Typ | [6 empty] | Ausgang | [5 empty] | °Celsius °Fahrenheit | [9 empty] | Fehlersignalisierung
[14 empty] | Messbereich | [9 empty] | Leitungsbruch | [6 empty] | Messbereichs- überschreitung |  |  |  |  | Messbereichs- unterschreitung
[14 empty] | Anfang |  |  |  |  | Ende
[24 empty] | 21 |  |  |  |  | mA |  | 20.5 |  |  |  | mA | 0 | mA
Kaltstellen- abgleich
DIP S3
[7 empty] | 1 |  | 2
[7 empty] | on | [30 empty] | © PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
DIP S2
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | on | on | on | on
DIP S1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | on | on |  |  |  | on |  | on
Werkskalibrierzertifikat:
[12 empty] | Bestellschlüssel: | 2864448 |  |  |  | / | K | / | -50 | / | 150 | / | OUT01 |  | / | A | / | YES
zurück zur Startseite
2 | Sensortyp |  | DIP S1 4: Ausgang; DIP S1 7: 1; DIP S1 8: 1 | Gradwahl |  | Anfangstemperatur | [5 empty] | 6 | Endtemperatur |  |  |  |  | 16 | 1 | Fehlersignalisierung
Typ J |  |  | DIP S1 4: 0…20mA; DIP S1 8: Celsius |  |  | 0°C |  | - | 32°F | 0°C |  |  | 0°C | - | 32°F | 0°C |  |  | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende +2,5% ¦ Messbereichsanfang
Typ K |  |  | DIP S1 4: 20…0mA |  |  | -10°C |  | - | 14°F | -10°C |  |  | 10°C | - | 50°F | 10°C |  |  | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende +2,5% ¦ Messbereichsanfang -12,5%
1 | Kaltstellenabgl |  | DIP S1 4: 4…20mA |  |  | -20°C |  | - | -4°F | -20°C |  |  | 20°C | - | 68°F | 20°C |  |  | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende ¦ Messbereichsanfang
an |  |  | DIP S1 4: 20…4mA |  |  | -30°C |  | - | -22°F | -30°C |  |  | 30°C | - | 86°F | 30°C |  |  | Messbereichsanfang ¦ Messbereichsende ¦ Messbereichsanfang
aus |  |  | DIP S1 4: 0…10V |  |  | -40°C |  | - | -40°F | -40°C |  |  | 40°C | - | 104°F | 40°C
|  |  | DIP S1 4: 10…0V |  |  | -50°C |  | - | -58°F | -50°C |  |  | 50°C | - | 122°F | 50°C |  |  | Fehlerhilfe
|  |  | DIP S1 4: 0…5V |  |  | -100°C |  | - | -148°F | -100°C |  |  | 60°C | - | 140°F | 60°C |  |  | Messbereichsanfang | [9 empty] | Messbereichsende
|  |  | DIP S1 4: 1…5V |  |  | -150°C |  | - | -238°F | -150°C |  |  | 70°C | - | 158°F | 70°C |  |  | 0 | [9 empty] | 20
[20 empty] | 80°C | - | 176°F | 80°C |  |  | mA | [9 empty] | mA
[20 empty] | 90°C | - | 194°F | 90°C
[20 empty] | 100°C | - | 212°F | 100°C
[13 empty] | 50 |  | 55 |  |  |  |  | 110°C | - | 230°F | 110°C |  |  |  | Endtemperatur Help
KEY-ENDTEMP |  |  | DIP S1 2: 150; DIP S1 4: 150 |  |  | 50 |  | 55 |  |  |  |  | 120°C | - | 248°F | 120°C |  |  |  | DIP-Schalter 2
|  | 150 | [17 empty] | 130°C | - | 266°F | 130°C |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[20 empty] | 140°C | - | 284°F | 140°C | bar: DIP-Schalter 2 1 to DIP-Schalter 2 4; DIP-Schalter 2 7 to DIP-Schalter 2 8
Werkskalibrierzertifikat | [7 empty] | 2 | [11 empty] | 150°C | - | 302°F | 150°C | bar: DIP-Schalter 2 4; DIP-Schalter 2 7 to DIP-Schalter 2 8
ohne Zertifikat | [19 empty] | 160°C | - | 320°F | 160°C | bar: DIP-Schalter 2 1 to DIP-Schalter 2 8
Mit Zertifikat (gebührenpflichtig) | [19 empty] | 170°C | - | 338°F | 170°C | bar: DIP-Schalter 2 4 to DIP-Schalter 2 8
WKZ mit 5 Messpunkten (gebührenpflichtig) | [19 empty] | 180°C | - | 356°F | 180°C | bar: DIP-Schalter 2 4 to DIP-Schalter 2 8
[20 empty] | 190°C | - | 374°F | 190°C | bar: DIP-Schalter 2 4 to DIP-Schalter 2 8
[20 empty] | 200°C | - | 392°F | 200°C
[20 empty] | 210°C | - | 410°F | 210°C
[20 empty] | 220°C | - | 428°F | 220°C
[20 empty] | 230°C | - | 446°F | 230°C
[20 empty] | 240°C | - | 464°F | 240°C
[20 empty] | 250°C | - | 482°F | 250°C
[20 empty] | 260°C | - | 500°F | 260°C
[20 empty] | 270°C | - | 518°F | 270°C
[20 empty] | 280°C | - | 536°F | 280°C
[20 empty] | 290°C | - | 554°F | 290°C
[20 empty] | 300°C | - | 572°F | 300°C
[20 empty] | 320°C | - | 608°F | 320°C
[20 empty] | 340°C | - | 644°F | 340°C
[20 empty] | 360°C | - | 680°F | 360°C
[20 empty] | 380°C | - | 716°F | 380°C
[20 empty] | 400°C | - | 752°F | 400°C
[20 empty] | 420°C | - | 788°F | 420°C
[20 empty] | 440°C | - | 824°F | 440°C
[20 empty] | 460°C | - | 860°F | 460°C
[20 empty] | 480°C | - | 896°F | 480°C
[20 empty] | 500°C | - | 932°F | 500°C
[20 empty] | 520°C | - | 968°F | 520°C
[20 empty] | 540°C | - | 1004°F | 540°C
[20 empty] | 560°C | - | 1040°F | 560°C
[20 empty] | 580°C | - | 1076°F | 580°C
[20 empty] | 600°C | - | 1112°F | 600°C
[20 empty] | 620°C | - | 1148°F | 620°C
[20 empty] | 640°C | - | 1184°F | 640°C
[20 empty] | 660°C | - | 1220°F | 660°C
[20 empty] | 680°C | - | 1256°F | 680°C
[20 empty] | 700°C | - | 1292°F | 700°C
[20 empty] | 750°C | - | 1382°F | 750°C
[20 empty] | 800°C | - | 1472°F | 800°C
[20 empty] | 850°C | - | 1562°F | 850°C
[20 empty] | 900°C | - | 1652°F | 900°C
[20 empty] | 950°C | - | 1742°F | 950°C
[20 empty] | 1000°C | - | 1832°F | 1000°C
[20 empty] | 1050°C | - | 1922°F | 1050°C
[20 empty] | 1100°C | - | 2012°F | 1100°C
[20 empty] | 1150°C | - | 2102°F | 1150°C
[20 empty] | 1200°C | - | 2192°F | 1200°C
[20 empty] | 1250°C | - | 2282°F | 1250°C
[20 empty] | 1300°C | - | 2372°F | 1300°C
[20 empty] | 1350°C | - | 2462°F | 1350°C

## MINI MCR-SL-R-UI(-SP)
Konfiguration MINI MCR-SL-R-UI(-SP)
| Ausgang | [6 empty] | Automatische potentiometer Erkennung | Drahtbruch- erkennung Schleifer |  |  |  | Fehlersignalisierung
[13 empty] | Leitungsbruch |  |  |  | Messbereichs- überschreitung |  |  |  | Messbereichs- unterschreitung
[13 empty] | 21 |  | mA |  | 20.5 |  | mA |  | 0 |  |  | mA
Übertragungsverhalten
© PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
DIP S2
| 1 | 2
on
DIP S1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
on
zurück zur Startseite
Ausgang | 1 | APE |  | 1 | 1 | Fehlersignalisierung | [7 empty] | Anzeige Ausgang bei fehlerverhalten | [5 empty] | mA
0…20mA | DIP S1 2: an; DIP S1 5: Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende +2,5% ¦ Messbereichsanfang | [5 empty] | Fehlersig 1 |  | 1) | 21 | 2) | 20.5 |  |  | 3) | 0
20…0mA | DIP S1 2: aus; DIP S1 5: Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende +2,5% ¦ Messbereichsanfang -12,5% | [5 empty] | Fehlersig 2 |  | 1) | 21 | 2) | 20.5 |  |  | 3) | 0
4…20mA | DIP S1 2: DBE; DIP S1 4: 1; DIP S1 5: Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende ¦ Messbereichsanfang | [5 empty] | Fehlersig 3 |  | 1) | 21 | 2) | 20 |  |  | 3) | 0
20…4mA | DIP S1 2: an; DIP S1 5: Messbereichsanfang ¦ Messbereichsende ¦ Messbereichsanfang | [5 empty] | Fehlersig 4 |  | 1) | 0 | 2) | 20 |  |  | 3) | 0
0…10V | DIP S1 2: aus; DIP S1 5: Übertragungsverhalten |  |  | 1 | Ü-Verhalten INFO:
10…0V | DIP S1 5: Fehlerverhalten gemäß DIP1 (7+8)
0…5V | DIP S1 5: Ausgang gemäß NE43
1…5V

## MINI MCR-SL-UI-F(-SP)
Konfiguration MINI MCR-SL-UI-F(-SP)
| Eingang | [15 empty] | Ausgang
|  | Analog IN |  |  |  | Moving Average Filter | [5 empty] | Oversampling | [5 empty] | f PWM (5-95%) |  |  | Messbereichs- überschreitung | [9 empty] | Messbereichs- unterschreitung
Um ordnungsgemäße Funktion des Moduls zu gewährleisten ist die richtige Ausgangsbeschaltung nach Packungsbeilage zu beachten!
© PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
[8 empty] | DIP S2 | [13 empty] | DIP S1
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
on
zurück zur Startseite
Analog IN |  |  | 1 | OUT f/PWM |  |  | 1 | DIP S2 7: Option | 1 |  | MAF | 1 | Overrange |  |  |  | 2 | DIP S1 Help
0…10V |  |  |  | 0…10kHz |  |  |  | 10 Bit, 7,8kHz | [5 empty] | 0…10kHz |  |  |  | 1 Wert |  | Einfrieren bei 100% Messbereichsendwert |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1…5V |  |  |  | 0…5kHz |  |  |  | 10 Bit, 3,9kHz | [5 empty] | 0…5kHz |  |  |  | 2 Werte |  | 105% Messbereichsendwert
0…5V |  |  |  | 0…2,5kHz |  |  |  | 12 Bit, 1,9kHz | [5 empty] | 0…2,5kHz |  |  |  | 4 Werte |  | 110% Messbereichsendwert |  |  |  |  | DIP S1 Help 1: DIP S2 Help
2…10V |  |  |  | 0…1kHz |  |  |  | 12 Bit, 977Hz | [5 empty] | 0…1kHz |  |  |  | 6 Werte |  | Fehlererkennung AUS |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
0…20mA |  |  |  | 0…500Hz |  |  |  | 14 Bit, 488Hz | [5 empty] | 0…500Hz |  |  |  | Oversamp | 1 | Underrange |  |  |  | 1 | bar: DIP S2 Help 1 to DIP S2 Help 8
4…20mA |  |  |  | 0…250Hz |  |  |  | 14 Bit, 244Hz | [5 empty] | 0…250Hz |  |  |  | 1 Wert |  | Einfrieren bei 100% Messbereichsendwert | bar: DIP S2 Help 1 to DIP S2 Help 8
0…10mA |  |  |  | 0…100Hz |  |  |  | 16 Bit, 122Hz | [5 empty] | 0…100Hz |  |  |  | 10 Werte |  | 105% Messbereichsendwert
2…10mA |  |  |  | 0…50Hz |  |  |  | 16 Bit, 61Hz | [5 empty] | 0…50Hz |  |  |  | 50 Werte |  | 110% Messbereichsendwert
[18 empty] | 100 Werte |  | Fehlererkennung AUS

## MINI MCR-SL-UI-REL(-SP)
Konfiguration MINI MCR-SL-UI-REL(-SP)
[5 empty] | Eingang | [6 empty] | Hysterese |  |  | Verzögerung | Umschaltung Arbeits-/ Ruhestromverhalten
DIP S1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
© PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
zurück zur Startseite
Eingang | 1 | DIP S1 1: Hysterese; DIP S1 4: 1; DIP S1 5: Verzögerung | 1 | US-Arbeits-Ruhestrom |  | 1
0…10V |  | DIP S1 1: 0.1%; DIP S1 5: 0 sec |  | Arbeitsstrom
0…20mA |  | DIP S1 1: 1%; DIP S1 5: 1 sec |  | Ruhestrom
|  | 2.5% |  |  |  | 2 sec
|  | 5% |  |  |  | 3 sec
4 sec
6 sec
8 sec
10 sec

## MINI MCR-SL-NAM-2RNO(-SP)
Konfiguration MINI MCR-SL-NAM-2RNO(-SP)
| Umschaltung Arbeits-/ Ruhestromverhalten |  |  | Leitungsfehlererkennung |  |  |  | Ausgang |  |  | 2
DIP S1
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
on
© PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
zurück zur Startseite
Umschaltung |  | 2 | Leitungsfehlererkennung | 1 | Ausgang 2 | 1
normal (N) |  |  | Leitungsfehlererkennung aus (NLF) |  | aus
invertiert (I) |  |  | Leitungsfehlererkennung an (LF) |  | Meldung Leitungsfehler
Signalverdoppler
ohne Anwendung

## MINI MCR-SL-UI-I-LP(-SP)-NC
Konfiguration MINI MCR-SL-UI-I-LP(-SP)-NC
Eingang
1
DIP S1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[7 empty] | on | on | on |  | on
2
© PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
Eingangsklemmen
[22 empty] | (1) | (2)
[17 empty] | Bestellschlüssel: | 2902829
zurück zur Startseite
|  | IN | DIP S1 4: 15; DIP S1 6: DIP S1 Help | [6 empty] | Terminal
| 1 | 4…20mA | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | (1) | (2)
| 2 | 0…20mA | bar: DIP S1 Help 1 to DIP S1 Help 10
| 3 | 2…10V | bar: DIP S1 Help 1 to DIP S1 Help 10
| 4 | 0…10V | bar: DIP S1 Help 1 to DIP S1 Help 10
| 5 | 1…5V
| 6 | 2…10mA
| 7 | 1…5mA
| 8 | 0…40mA | [16 empty] | (1) | (2)
| 9 | 0…30mA
| 10 | 0…12mA
| 11 | 0…10mA
| 12 | 0…8mA
| 13 | 0…7,5mA
| 14 | 0…6mA
| 15 | 0…5mA
| 16 | 0…4mA
| 17 | 0…3mA
| 18 | 0…2,5mA
| 19 | 0…2mA
| 20 | 0…1000mV
| 21 | 0…750mV
| 22 | 0…500mV
| 23 | 0…300mV
| 24 | 0…250mV
| 25 | 0…200mV
| 26 | 0…150mV
| 27 | 0…125mV
| 28 | 0…120mV
| 29 | 0…100mV
| 30 | 0…75mV
| 31 | 0…60mV
| 32 | 0…50mV
| 33 | 0…7,5V
| 34 | 0…5V
| 35 | 0…3V
| 36 | 0…2,5V
| 37 | 0…2V
| 38 | 0…1,5V
| 39 | 0…1,25V
| 40 | 0…1,2V
| 41 | 0…30V
| 42 | 0…25V
| 43 | 0…20V
| 44 | 0…15V
| 45 | 0…12,5V
| 46 | 0…12V
| 47 | +/-1000mV
| 48 | +/-750mV
| 49 | +/-500mV
| 50 | +/-300mV
| 51 | +/-250mV
| 52 | +/-200mV
| 53 | +/-150mV
| 54 | +/-125mV
| 55 | +/-120mV
| 56 | +/-100mV
| 57 | +/-75mV
| 58 | +/-60mV
| 59 | +/-50mV
| 60 | +/-10V
| 61 | +/-7,5V
| 62 | +/-5V
| 63 | +/-3V
| 64 | +/-2,5V
| 65 | +/-2V
| 66 | +/-1,5V
| 67 | +/-1,25V
| 68 | +/-1,2V
| 69 | +/-30V
| 70 | +/-25V
| 71 | +/-20V
| 72 | +/-15V
| 73 | +/-12,5V
| 74 | +/-12V
| 75 | +/-40mA
| 76 | +/-30mA
| 77 | +/-20mA
| 78 | +/-12mA
| 79 | +/-10mA
| 80 | +/-8mA
| 81 | +/-7,5mA
| 82 | +/-6mA
| 83 | +/-5mA
| 84 | +/-4mA
| 85 | +/-3mA
| 86 | +/-2,5mA
| 87 | +/-2mA
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

## MINI MCR-SL-CVS-24-5-10(-SP)-NC
Konfiguration MINI MCR-SL-CVS-24-5-10(-SP)-NC
Ausgang
DIP S1
[6 empty] | 1 | 2 | © PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
zurück zur Startseite
OUT | 1 | Dip S1
10V |  | 1 | 2
7,5V
5V
2,5V

## MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16
Konfiguration MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16
[7 empty] | Kanalzahl |  |  |  | Umschaltzeit
[14 empty] | 3 | 3
DIP S1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | on | on | on
© PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
[14 empty] | 3 | 3
[12 empty] | Bestellschlüssel: | 2811815
zurück zur Startseite
DIP S1 |  |  |  |  | Kanalzahl |  |  | 3 | Umschaltzeit | 1
1 | 2 | 3 | 4 |  | 2 |  |  |  | 2 s
on | on | on |  |  | 4 |  |  |  | 1 s
6
8
Die Schalterstellungen oben werden direkt 1:1 mit der Tabelle abgeglichen
Die anderen Felder ergeben sich aus den Formeln selbst.

## MINI MCR-RTD-UI(-SP)(-NC)
Konfiguration MINI MCR-RTD-UI(-SP)(-NC)
| Anschlußtechnik |  |  |  | Ausgang | [6 empty] | °Celsius °Fahrenheit | [8 empty] | Fehlersignalisierung
[12 empty] | Messbereich | [8 empty] | Leitungsbruch | [6 empty] | Messbereichs- überschreitung | [6 empty] | Messbereichs- unterschreitung |  |  | Kurzschluss
[12 empty] | Anfang |  |  |  | Ende
[21 empty] | 21 |  |  |  |  | mA |  | 20 |  |  |  |  | mA |  | 4 |  | mA | 21 |  | mA
NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA
|  | PT100 |  |  |  | PT1000
Weitere Funktionen per Software einstellbar
© PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
1
Eingangsklemmen PT100
|  |  |  | DIP S1 | [22 empty] | 3- Leiter |  |  | : |  | 1 |  | 3 | 4
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3 | bar: DIP S1 2; DIP S1 4; DIP S1 6; DIP S1 8
DIP S2
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | [10 empty] | 4
[5 empty] | on | on | on | on |  |  | on |  | on
zurück zur Startseite
3 | Anschlußtechnik |  | Ausgang | DIP S2 3: 3; DIP S2 4: FALSE; DIP S2 5: Gradwahl; DIP S2 8: Anfangstemperatur |  |  | 6 | Endtemperatur |  |  |  |  | 31 | 3 | Fehlersignalisierung
Software |  |  | 0…20mA | DIP S2 4: Fahrenheit; DIP S2 8: 0°C; DIP S2 0: - | 32°F | 32°F |  | 0°C | - | 32°F | 32°F |  |  | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende +2,5% ¦ Messbereichsanfang ¦ Messbereichsanfang
2- Leiter |  |  | 20…0mA | DIP S2 4: FALSE; DIP S2 5: Sensor; DIP S2 8: -10°C; DIP S2 0: - | 14°F | 14°F |  | 5°C | - | 41°F | 41°F |  |  | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende +2,5% ¦ Messbereichsanfang -12,5% ¦ Messbereichsanfang -25%
3- Leiter |  |  | 4…20mA | DIP S2 4: PT1000; DIP S2 8: -20°C; DIP S2 0: - | -4°F | -4°F |  | 10°C | - | 50°F | 50°F |  |  | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende ¦ Messbereichsanfang ¦ Messbereichsende +5%
4- Leiter |  |  | 20…4mA | DIP S2 8: -30°C; DIP S2 0: - | -20°F | -20°F |  | 15°C | - | 59°F | 59°F |  |  | Messbereichsanfang ¦ Messbereichsende ¦ Messbereichsanfang ¦ Messbereichsanfang
|  |  | 0…10V | DIP S2 8: -40°C; DIP S2 0: - | -40°F | -40°F |  | 20°C | - | 68°F | 68°F |  |  | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA
|  |  | 10…0V | DIP S2 8: -50°C; DIP S2 0: - | -58°F | -58°F |  | 25°C | - | 77°F | 77°F |  |  | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA
|  |  | 0…5V | DIP S2 8: -100°C; DIP S2 0: - | -148°F | -148°F |  | 30°C | - | 86°F | 86°F |  |  | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA
|  |  | 1…5V | DIP S2 8: -150°C; DIP S2 0: - | -238°F | -238°F |  | 35°C | - | 95°F | 95°F |  |  | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA
[17 empty] | 40°C | - | 104°F | 104°F
[17 empty] | 45°C | - | 113°F | 113°F |  |  | Fehlerhilfe
[17 empty] | 50°C | - | 122°F | 122°F |  |  | Messbereichsanfang | [11 empty] | Messbereichsende
[17 empty] | 55°C | - | 131°F | 131°F |  |  | 4 | [11 empty] | 20
|  |  |  | DIP S2 8: 50; DIP S2 0: 55 |  |  |  | 60°C | - | 140°F | 140°F |  |  | mA | [11 empty] | mA
|  |  |  | DIP S2 8: 50; DIP S2 0: 55 |  |  |  | 65°C | - | 149°F | 149°F
[17 empty] | 70°C | - | 158°F | 158°F |  |  | Fehlersignalisierung
[17 empty] | 75°C | - | 167°F | 167°F |  |  | 21 |  |  |  | mA |  | 20 |  |  |  | mA |  | 4 | mA | 21 |  | mA
|  |  |  | DIP S2 0: 55 |  |  |  | 80°C | - | 176°F | 176°F
[17 empty] | 85°C | - | 185°F | 185°F |  |  | Fehlersignalisierung Sichtbarkeit
[17 empty] | 90°C | - | 194°F | 194°F |  |  | 21 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 4 |  | 21
[17 empty] | 95°C | - | 203°F | 203°F
[17 empty] | 100°C | - | 212°F | 212°F |  |  | 21
[17 empty] | 105°C | - | 221°F | 221°F
[17 empty] | 110°C | - | 230°F | 230°F |  |  |  | Endtemperatur Help
[17 empty] | 115°C | - | 239°F | 239°F |  |  |  | DIP-Schalter 2
[17 empty] | 120°C | - | 248°F | 248°F |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[17 empty] | 125°C | - | 257°F | 257°F | bar: DIP-Schalter 2 1 to DIP-Schalter 2 9
[17 empty] | 130°C | - | 266°F | 266°F | bar: DIP-Schalter 2 1 to DIP-Schalter 2 9
[17 empty] | 135°C | - | 275°F | 275°F | bar: DIP-Schalter 2 1 to DIP-Schalter 2 9
[17 empty] | 140°C | - | 284°F | 284°F
[17 empty] | 145°C | - | 293°F | 293°F | bar: DIP-Schalter 2 1 to DIP-Schalter 2 9
[17 empty] | 150°C | - | 302°F | 302°F
[17 empty] | 155°C | - | 311°F | 311°F
[17 empty] | 160°C | - | 320°F | 320°F
[17 empty] | 165°C | - | 329°F | 329°F
[17 empty] | 170°C | - | 338°F | 338°F
[17 empty] | 175°C | - | 347°F | 347°F
[17 empty] | 180°C | - | 356°F | 356°F
[17 empty] | 185°C | - | 365°F | 365°F
[17 empty] | 190°C | - | 374°F | 374°F
[17 empty] | 195°C | - | 383°F | 383°F
[17 empty] | 200°C | - | 392°F | 392°F
[17 empty] | 210°C | - | 410°F | 410°F
[17 empty] | 220°C | - | 428°F | 428°F
[17 empty] | 230°C | - | 446°F | 446°F
[17 empty] | 240°C | - | 464°F | 464°F
[17 empty] | 250°C | - | 482°F | 482°F
[17 empty] | 260°C | - | 500°F | 500°F
[17 empty] | 270°C | - | 518°F | 518°F
[17 empty] | 280°C | - | 536°F | 536°F
[17 empty] | 290°C | - | 554°F | 554°F
[17 empty] | 300°C | - | 572°F | 572°F
[17 empty] | 325°C | - | 617°F | 617°F
[17 empty] | 350°C | - | 662°F | 662°F
[17 empty] | 375°C | - | 707°F | 707°F
[17 empty] | 400°C | - | 752°F | 752°F
[17 empty] | 425°C | - | 797°F | 797°F
[17 empty] | 450°C | - | 842°F | 842°F
[17 empty] | 475°C | - | 887°F | 887°F
[17 empty] | 500°C | - | 932°F | 932°F
[17 empty] | 550°C | - | 1022°F | 1022°F
[17 empty] | 600°C | - | 1112°F | 1112°F
[17 empty] | 650°C | - | 1202°F | 1202°F
[17 empty] | 700°C | - | 1292°F | 1292°F
[17 empty] | 850°C | - | 1562°F | 1562°F

## MINI MCR-TC-UI(-SP)(-NC)
Konfiguration MINI MCR-TC-UI(-SP)(-NC)
| Sensortyp | [6 empty] | Ausgang | [6 empty] | °Celsius °Fahrenheit | [9 empty] | Fehlersignalisierung
[15 empty] | Messbereich | [9 empty] | Leitungsbruch | [5 empty] | Messbereichs- überschreitung |  |  | Messbereichs- unterschreitung
[15 empty] | Anfang |  |  |  |  | Ende
[18 empty] | Bitte beachten, die minimale Messspanne liegt bei 50K! | [6 empty] | 21 |  |  |  | mA |  | 20.5 |  | mA | 0 |  | mA
| Kaltstellen- abgleich | [6 empty] | Konfiguration
© PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
Weitere Funktionen per Software einstellbar
DIP S1
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
on
DIP S2
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0
[7 empty] | on |  | on | [6 empty] | on
zurück zur Startseite
Kaltstelle |  |  |  |  | 2 | Ausgang | DIP S2 3: 1; DIP S2 4: FALSE; DIP S2 5: Gradwahl; DIP S2 8: Anfangstemperatur |  |  |  | 1 | Endtemperatur |  |  |  |  | 6 | 1 | Fehlersignalisierung
OFF | [5 empty] | 0…20mA | DIP S2 4: Fahrenheit; DIP S2 8: 0°C; DIP S2 0: - | 32°F |  | 32°F |  | 0°C | - | 32°F | 32°F |  |  | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende +2,5% ¦ Messbereichsanfang
ON | [5 empty] | 20…0mA | DIP S2 4: 1; DIP S2 5: Sensor; DIP S2 8: -10°C; DIP S2 0: - | 14°F |  | 14°F |  | 10°C | - | 50°F | 50°F |  |  | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende +2,5% ¦ Messbereichsanfang -12,5%
Konfiguration |  |  |  |  | 2 | 4…20mA | DIP S2 4: Typ J; DIP S2 8: -20°C; DIP S2 0: - | -4°F |  | -4°F |  | 20°C | - | 68°F | 68°F |  |  | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende ¦ Messbereichsanfang
Software-Konfiguration | [5 empty] | 20…4mA | DIP S2 4: Typ K; DIP S2 8: -30°C; DIP S2 0: - | -20°F |  | -20°F |  | 30°C | - | 86°F | 86°F |  |  | Messbereichsanfang ¦ Messbereichsende ¦ Messbereichsanfang
DIP-Schalter-Konfiguration | [5 empty] | 0…10V | DIP S2 8: -40°C; DIP S2 0: - | -40°F |  | -40°F |  | 40°C | - | 104°F | 104°F |  |  | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA
[6 empty] | 10…0V | DIP S2 8: -50°C; DIP S2 0: - | -58°F |  | -58°F |  | 50°C | - | 122°F | 122°F |  |  | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA
[6 empty] | 0…5V | DIP S2 8: -100°C; DIP S2 0: - | -148°F |  | -148°F |  | 60°C | - | 140°F | 140°F |  |  | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA
[6 empty] | 1…5V | DIP S2 8: -150°C; DIP S2 0: - | -238°F |  | -238°F |  | 70°C | - | 158°F | 158°F |  |  | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA
[21 empty] | 80°C | - | 176°F | 176°F
[21 empty] | 90°C | - | 194°F | 194°F |  |  | Fehlerhilfe
[21 empty] | 100°C | - | 212°F | 212°F |  |  | Messbereichsanfang | [6 empty] | Messbereichsende
[21 empty] | 110°C | - | 230°F | 230°F |  |  | 0 | [6 empty] | 20
|  | DIP-Schalter 1 |  |  |  |  | DIP S2 8: 0; DIP S2 0: 25 |  | Bitte beachten, die minimale Messspanne liegt bei 50K! |  |  | 120°C | - | 248°F | 248°F |  |  | mA | [6 empty] | mA
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 0 |  | 25 |  |  |  |  | 130°C | - | 266°F | 266°F
[21 empty] | 140°C | - | 284°F | 284°F |  |  | Fehlersignalisierung | bar: DIP-Schalter 1 1 to DIP-Schalter 1 8
[16 empty] | 25 |  |  |  |  | 150°C | - | 302°F | 302°F |  |  | 21 |  |  | mA |  | 20.5 | mA | 0 | mA | bar: DIP-Schalter 1 1 to DIP-Schalter 1 8
[21 empty] | 160°C | - | 320°F | 320°F
[21 empty] | 170°C | - | 338°F | 338°F |  |  | Fehlersignalisierung Sichtbarkeit
[21 empty] | 180°C | - | 356°F | 356°F |  |  | 21 |  |  |  |  | 20.5 |  | 0
[21 empty] | 190°C | - | 374°F | 374°F
[21 empty] | 200°C | - | 392°F | 392°F |  |  | 21
[21 empty] | 210°C | - | 410°F | 410°F
[21 empty] | 220°C | - | 428°F | 428°F
|  | DIP-Schalter 1 1: DIP-Schalter 2 | [11 empty] | 230°C | - | 446°F | 446°F
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [10 empty] | 240°C | - | 464°F | 464°F
[11 empty] | on | [9 empty] | 250°C | - | 482°F | 482°F | bar: DIP-Schalter 2 1; DIP-Schalter 2 3
[11 empty] | on | [9 empty] | 260°C | - | 500°F | 500°F | bar: DIP-Schalter 2 1 to DIP-Schalter 2 9
[21 empty] | 270°C | - | 518°F | 518°F
[21 empty] | 280°C | - | 536°F | 536°F | bar: DIP-Schalter 2 1 to DIP-Schalter 2 9
[21 empty] | 290°C | - | 554°F | 554°F
[21 empty] | 300°C | - | 572°F | 572°F
[21 empty] | 320°C | - | 608°F | 608°F
[21 empty] | 340°C | - | 644°F | 644°F
[21 empty] | 360°C | - | 680°F | 680°F
[21 empty] | 380°C | - | 716°F | 716°F
[21 empty] | 400°C | - | 752°F | 752°F
[21 empty] | 420°C | - | 788°F | 788°F
[21 empty] | 440°C | - | 824°F | 824°F
[21 empty] | 460°C | - | 860°F | 860°F
[21 empty] | 480°C | - | 896°F | 896°F
[21 empty] | 500°C | - | 932°F | 932°F
[21 empty] | 520°C | - | 968°F | 968°F
[21 empty] | 540°C | - | 1004°F | 1004°F
[21 empty] | 560°C | - | 1040°F | 1040°F
[21 empty] | 580°C | - | 1076°F | 1076°F
[21 empty] | 600°C | - | 1112°F | 1112°F
[21 empty] | 620°C | - | 1148°F | 1148°F
[21 empty] | 640°C | - | 1184°F | 1184°F
[21 empty] | 660°C | - | 1220°F | 1220°F
[21 empty] | 680°C | - | 1256°F | 1256°F
[21 empty] | 700°C | - | 1292°F | 1292°F
[21 empty] | 750°C | - | 1382°F | 1382°F
[21 empty] | 800°C | - | 1472°F | 1472°F
[21 empty] | 850°C | - | 1562°F | 1562°F
[21 empty] | 900°C | - | 1652°F | 1652°F
[21 empty] | 950°C | - | 1742°F | 1742°F
[21 empty] | 1000°C | - | 1832°F | 1832°F
[21 empty] | 1050°C | - | 1922°F | 1922°F
[21 empty] | 1100°C | - | 2012°F | 2012°F
[21 empty] | 1150°C | - | 2102°F | 2102°F
[21 empty] | 1200°C | - | 2192°F | 2192°F
[21 empty] | 1250°C | - | 2282°F
[21 empty] | 1300°C | - | 2372°F
[21 empty] | 1350°C | - | 2462°F

## MINI MCR-SL-F-UI(-SP)(-NC)
Konfiguration MINI MCR-SL-F-UI(-SP)(-NC)
| Sensor Typ | [6 empty] | Mittelwert | [6 empty] | Ausgang |  |  |  | Fehlersignalisierung
[19 empty] | Leitungsbruch | [5 empty] | Messbereichs- überschreitung |  |  |  |  | Messbereichs- unterschreitung |  |  |  | Kurzschluss
[19 empty] | 3.5 |  |  |  | mA |  | 3.5 |  |  | mA |  | 3.5 |  |  | mA | 3.5 |  | mA
| Messbereichsanfang | [6 empty] | Messbereichsende | [5 empty] | Konfiguration
© PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
Eingangsklemmen
[20 empty] | NAM | [5 empty] | NAMUR | : |  | 1 |  | 4
DIP S1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | on |  | on
GND
DIP S2
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0
[8 empty] | on |  | on | on
zurück zur Startseite
1 | Anschlußtechnik | DIP S2 4: Ausgang; DIP S2 7: 3; DIP S2 8: 2; DIP S2 9: Mittelwert |  | Startwert |  |  | 1 | Endwert | 1 |  |  | 6 | Fehlersignalisierung
NAMUR |  | DIP S2 4: 0…20mA; DIP S2 8: aus |  | 0.002 |  |  |  | 20000 |  |  |  | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende +2,5% ¦ Messbereichsanfang ¦ Messbereichsanfang
NPN/PNP |  | DIP S2 4: 20…0mA; DIP S2 8: an |  | 0.1 |  |  |  | 19500 |  |  |  | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende +2,5% ¦ Messbereichsanfang -12,5% ¦ Messbereichsanfang -25%
|  | DIP S2 4: 4…20mA |  | 1 |  |  |  | 19000 |  |  |  | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende ¦ Messbereichsanfang ¦ Messbereichsende +5%
|  | DIP S2 4: 20…4mA |  | 10 |  |  |  | 18500 |  |  |  | Messbereichsanfang ¦ Messbereichsende ¦ Messbereichsanfang ¦ Messbereichsanfang
|  | DIP S2 4: 0…10V | [5 empty] | 18000 |  |  |  | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA
|  | DIP S2 4: 10…0V | [5 empty] | 17500 |  |  |  | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA
|  | DIP S2 4: 0…5V | [5 empty] | 17000 |  |  |  | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA
|  | DIP S2 4: 1…5V | [5 empty] | 16500 |  |  |  | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA
16000
[17 empty] | 15500 |  |  |  | Fehlerhilfe
| Konfiguration | [15 empty] | 15000 |  |  |  | Messbereichsanfang | [8 empty] | Messbereichsende | bar: DIP S2 6
| DIP-Schalter-Konfiguration | [15 empty] | 14500 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 20
| Standardkonfiguration | [15 empty] | 14000 |  |  |  | mA | [8 empty] | mA
13500
[17 empty] | 13000 |  |  |  | Fehlersignalisierung
[17 empty] | 12500 |  |  |  | 3.5 |  |  | mA |  | 3.5 |  | mA |  | 3.5 |  | mA | 3.5 |  | mA
12000
|  | DIP S2 3: DIP S1 | [5 empty] | 11500 |  |  |  | Fehlersignalisierung Sichtbarkeit
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [5 empty] | 11000
[17 empty] | 10500 |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 3.5 |  |  | 3.5 | bar: DIP S1 1 to DIP S1 8
[17 empty] | 10000 |  |  |  | 3.5 | bar: DIP S1 1 to DIP S1 8
9800 | bar: DIP S1 1 to DIP S1 8
9600
9400
9200
9000
8800
8600
8400
|  |  |  | DIP S1 1: DIP S2 | [5 empty] | 8200
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |  |  |  | 8000
7800 | bar: DIP S2 1 to DIP S2 0
7600 | bar: DIP S2 1 to DIP S2 7; DIP S2 9 to DIP S2 0
7400
7200
7000
6800
6600
6400
6200
6000
5800
5600
5400
5200
5000
4800
4600
4400
4200
4000
3800
3600
3400
3200
3000
2800
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
980
960
940
920
900
880
860
840
820
800
780
760
740
720
700
680
660
640
620
600
580
560
540
520
500
480
460
440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
Teach

## MINI MCR-SL-FM-RC-NC
Konfiguration MINI MCR-SL-FM-RC-NC
| Sammelfehler |  |  |  |  | Redundanzüberwachung |  |  | Fault Monitoring Relais
© PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
DIP S1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
x
zurück zur Startseite
| Sammelfehler | 1 |  |  | Redundanzü. |  | 1 | Relais | 1 |  | S1
| ON |  |  |  | ON |  |  | ON |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
| OFF |  |  |  | OFF |  |  | OFF | [5 empty] | x

## MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO(-PT)(-C)
Konfiguration MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO(-PT)(-C)
| Grenzfrequenz |  |  |  |  | Eingang | [5 empty] | Ausgang | [5 empty] | Begrenzung Analogausgang |  |  |  | Konfiguration
[18 empty] | Begrenzung auf den eingestellten Anfangs- bzw. Endwert |  |  |  |  | Weitere Funktionen per Software einstellbar
DIP S1
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0
© PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
zurück zur Startseite
IN |  | 1 | OUT | 1 | DIP S1 Help |  |  | DIP S1 8: Type |  |  | 2 | Grenzfrequenz |  | 1 | Konfiguration | 1
0…20mA |  |  | 0…20mA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO | [5 empty] | 15 Hz |  |  | Software-Konfiguration
4…20mA |  |  | 4…20mA | [11 empty] | MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT | [5 empty] | 60 Hz |  |  | DIP-Schalter-Konfiguration
0…10mA |  |  | 0…10mA | [11 empty] | Begrenzung |  |  |  |  | 1 | bar: DIP S1 Help 2
2…10mA |  |  | 2…10mA | [11 empty] | off | bar: DIP S1 Help 2
0…10V |  |  | 0…10V | [11 empty] | on | bar: DIP S1 Help 2
2…10V |  |  | 2…10V
0…5V |  |  | 0…5V
1…5V |  |  | 1…5V |  | DIP S1 Help 2: Tabelle wir mit Hilfe der Wenn/Dann Programmierung und den IN /OUT Auswahlfeldern C43 und F43 gefüllt
20…0mA |  |  |  |  | DIP S1 Help 2: Die Schalterstellungen oben werden direkt 1:1 mit der Tabelle abgeglichen
20…4mA |  |  |  |  | DIP S1 Help 2: Die anderen Felder ergeben sich aus den Formeln selbst.
10…0mA
10…2mA
10…0V
10…2V
5…0V
5…1V

## MINI MCR-2-UI-UI(-PT)(-C)
Konfiguration MINI MCR-2-UI-UI(-PT)(-C)
| Grenzfrequenz | [5 empty] | Eingang | [5 empty] | Ausgang
DIP S2
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
DIP S1
[26 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | © PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
zurück zur Startseite
IN |  | 1 | OUT |  | 1 | DIP S1 |  |  | DIP S2 4: DIP 2 |  |  |  | Grenzfrequenz |  |  | 1 | Type | 1
0...10V |  |  | 0…20mA | 0…20mA | 0…20mA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5kHz |  |  |  | MINI MCR-2-UI-UI
0...5V |  |  | 0...5V | 0...5V | 0...5V | Grenzfrequenz 5kHz: 30Hz |  |  |  | MINI MCR-2-UI-UI-PT
0...20V |  |  | 0…10V | 0…10V | 0…10V | [16 empty] | Tabelle wir mit Hilfe der Wenn/Dann Programmierung und den IN /OUT Auswahlfeldern C43 und F43 gefüllt | bar: DIP S1 1 to DIP S1 6
0…24V |  |  | ±5V | ±5V | ±5V | [16 empty] | Die Schalterstellungen oben werden direkt 1:1 mit der Tabelle abgeglichen | bar: DIP S1 1 to DIP S1 6
0...30V |  |  | ±10V | ±10V | ±10V | bar: DIP S1 1 to DIP S1 6
0…20mA |  |  | 4..20mA | 4..20mA | 4..20mA
±10V | ±10V | ±10V | 1...5V | 1...5V | 1...5V | [16 empty] | Die anderen Felder ergeben sich aus den Formeln selbst.
±5V | ±5V | ±5V | 2…10V | 2…10V | 2…10V
±20V | ±20V | ±20V
±24V | ±24V | ±24V
±30V | ±30V | ±30V
±20mA | ±20mA | ±20mA
2...10V | 2...10V | 2...10V
1...5V | 1...5V | 1...5V
4…20V | 4…20V | 4…20V
4.8…24V | 4.8…24V | 4.8…24V
6...30V | 6...30V | 6...30V
4..20mA | 4..20mA | 4..20mA

## MINI MCR-2-POT-UI(-PT)(-C)
Konfiguration MINI MCR-2-POT-UI(-PT)(-C)
|  | Ausgang | [6 empty] | Automatische potentiometer Erkennung |  |  |  | Drahtbruch- erkennung Schleifer |  |  |  |  | Messbereichs- unterschreitung
[18 empty] | Drahtbruch Schleifer |  |  | Messbereichs- überschreitung |  |  | Messbereichs- unterschreitung |  | Drahtbruch Potenziometer
[18 empty] | 21 |  | mA | 20.5 |  | mA | 0 | mA | 0 | mA
© PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
Konfiguration
Filterfaktor
#REF!
DIP S1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
zurück zur Startseite
Ausgang |  | DIP S1 1: 1; DIP S1 2: APE; DIP S1 4: 1; DIP S1 5: 1; DIP S1 6: Fehlersignalisierung
0…20mA |  | DIP S1 2: on; DIP S1 5: Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende +2,5% ¦ Messbereichsanfang ¦ Messbereichsanfang
20…0mA |  | DIP S1 2: off; DIP S1 5: Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende +2,5% ¦ Messbereichsanfang -12,5% ¦ Messbereichsanfang -25%
4…20mA |  | DIP S1 2: DBE; DIP S1 4: 2; DIP S1 5: Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende ¦ Messbereichsanfang ¦ Messbereichsende +5%
20…4mA |  | DIP S1 2: on; DIP S1 5: Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende +2,5% ¦ Messbereichsanfang ¦ Messbereichsanfang
0…10V |  | DIP S1 2: off; DIP S1 5: NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA
10…0V |  | DIP S1 5: NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA
0…5V |  | DIP S1 5: NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA
1…5V |  | DIP S1 5: NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA
Fehlerhilfe
|  | DIP S1 5: Messbereichsanfang |  |  | Messbereichsende
|  | DIP S1 5: 0 |  |  | 20
mA | bar: DIP S1 5
Fehlersignalisierung
|  | DIP S1 5: 21; DIP S1 9: mA | 20.5 | mA | 0 |  | mA | 0 |  | mA
Fehlersignalisierung Sichtbarkeit
|  | DIP S1 5: 21 | 20.5 |  | 0 |  |  | 0
21
| Konfiguration | [11 empty] | Filterfaktor |  | 2 | bar: DIP S1 7
| Software-Konfiguration | [11 empty] | on
| DIP-Schalter-Konfiguration | [11 empty] | off

## MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C)
Konfiguration MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C)
| Anschlußtechnik |  |  |  | Ausgang | [6 empty] | °Celsius °Fahrenheit | [8 empty] | Fehlersignalisierung
[12 empty] | Messbereich | [8 empty] | Leitungsbruch | [6 empty] | Messbereichs- überschreitung | [5 empty] | Messbereichs- unterschreitung |  |  | Kurzschluss
[12 empty] | Anfang |  |  |  | Ende
[21 empty] | 21 |  |  |  |  | mA |  | 20.5 |  |  |  |  | mA | 0 |  | mA | 0 |  | mA
NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA
|  | PT100 |  |  |  | PT1000
Weitere Funktionen per Software einstellbar
© PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
Eingangsklemmen PT100
|  |  |  | DIP S1 | [25 empty] | :
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
DIP S2
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0
[5 empty] | on |  | on
zurück zur Startseite
1 | Anschlußtechnik |  | Ausgang | DIP S2 3: 1; DIP S2 4: FALSE; DIP S2 5: Gradwahl; DIP S2 8: Anfangstemperatur |  |  | 1 | Endtemperatur |  |  |  |  | 11 | 1 | Fehlersignalisierung
Software |  |  | 0…20mA | DIP S2 4: Fahrenheit; DIP S2 8: 0°C; DIP S2 0: - | 32°F | 32°F |  | 0°C | - | 32°F | 32°F |  |  | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende +2,5% ¦ Messbereichsanfang ¦ Messbereichsanfang
2- Leiter |  |  | 20…0mA | DIP S2 4: TRUE; DIP S2 5: Sensor; DIP S2 8: -10°C; DIP S2 0: - | 14°F | 14°F |  | 5°C | - | 41°F | 41°F |  |  | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende +2,5% ¦ Messbereichsanfang -12,5% ¦ Messbereichsanfang -25%
3- Leiter |  |  | 4…20mA | DIP S2 4: PT100; DIP S2 8: -20°C; DIP S2 0: - | -4°F | -4°F |  | 10°C | - | 50°F | 50°F |  |  | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende ¦ Messbereichsanfang ¦ Messbereichsende +5%
4- Leiter |  |  | 20…4mA | DIP S2 8: -30°C; DIP S2 0: - | -20°F | -20°F |  | 15°C | - | 59°F | 59°F |  |  | Messbereichsanfang ¦ Messbereichsende ¦ Messbereichsanfang ¦ Messbereichsanfang
|  |  | 0…10V | DIP S2 8: -40°C; DIP S2 0: - | -40°F | -40°F |  | 20°C | - | 68°F | 68°F |  |  | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA
|  |  | 10…0V | DIP S2 8: -50°C; DIP S2 0: - | -58°F | -58°F |  | 25°C | - | 77°F | 77°F |  |  | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA
|  |  | 0…5V | DIP S2 8: -100°C; DIP S2 0: - | -148°F | -148°F |  | 30°C | - | 86°F | 86°F |  |  | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA
|  |  | 1…5V | DIP S2 8: -150°C; DIP S2 0: - | -238°F | -238°F |  | 35°C | - | 95°F | 95°F |  |  | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA
[17 empty] | 40°C | - | 104°F | 104°F
[17 empty] | 45°C | - | 113°F | 113°F |  |  | Fehlerhilfe
[17 empty] | 50°C | - | 122°F | 122°F |  |  | Messbereichsanfang | [10 empty] | Messbereichsende
[17 empty] | 55°C | - | 131°F | 131°F |  |  | 0 | [10 empty] | 20
|  |  |  | DIP S2 8: 0; DIP S2 0: 20 |  |  |  | 60°C | - | 140°F | 140°F |  |  | mA | [10 empty] | mA
|  |  |  | DIP S2 8: 0; DIP S2 0: 20 |  |  |  | 65°C | - | 149°F | 149°F
[17 empty] | 70°C | - | 158°F | 158°F |  |  | Fehlersignalisierung
[17 empty] | 75°C | - | 167°F | 167°F |  |  | 21 |  |  |  | mA |  | 20.5 |  |  |  | mA | 0 | mA | 0 |  | mA
|  |  |  | DIP S2 0: 20 |  |  |  | 80°C | - | 176°F | 176°F
[17 empty] | 85°C | - | 185°F | 185°F |  |  | Fehlersignalisierung Sichtbarkeit
[17 empty] | 90°C | - | 194°F | 194°F |  |  | 21 | [5 empty] | 20.5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 95°C | - | 203°F | 203°F
[17 empty] | 100°C | - | 212°F | 212°F |  |  | 21
[17 empty] | 105°C | - | 221°F | 221°F
[17 empty] | 110°C | - | 230°F | 230°F |  |  |  | Endtemperatur Help
[17 empty] | 115°C | - | 239°F | 239°F |  |  |  | DIP-Schalter 2
[17 empty] | 120°C | - | 248°F | 248°F |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[17 empty] | 125°C | - | 257°F | 257°F | bar: DIP-Schalter 2 1 to DIP-Schalter 2 9
[17 empty] | 130°C | - | 266°F | 266°F | bar: DIP-Schalter 2 1 to DIP-Schalter 2 9
[17 empty] | 135°C | - | 275°F | 275°F | bar: DIP-Schalter 2 1 to DIP-Schalter 2 9
[17 empty] | 140°C | - | 284°F | 284°F
[17 empty] | 145°C | - | 293°F | 293°F
[17 empty] | 150°C | - | 302°F | 302°F
[17 empty] | 155°C | - | 311°F | 311°F
[17 empty] | 160°C | - | 320°F | 320°F
[17 empty] | 165°C | - | 329°F | 329°F
[17 empty] | 170°C | - | 338°F | 338°F
[17 empty] | 175°C | - | 347°F | 347°F
[17 empty] | 180°C | - | 356°F | 356°F
[17 empty] | 185°C | - | 365°F | 365°F
[17 empty] | 190°C | - | 374°F | 374°F
[17 empty] | 195°C | - | 383°F | 383°F
[17 empty] | 200°C | - | 392°F | 392°F
[17 empty] | 210°C | - | 410°F | 410°F
[17 empty] | 220°C | - | 428°F | 428°F
[17 empty] | 230°C | - | 446°F | 446°F
[17 empty] | 240°C | - | 464°F | 464°F
[17 empty] | 250°C | - | 482°F | 482°F
[17 empty] | 260°C | - | 500°F | 500°F
[17 empty] | 270°C | - | 518°F | 518°F
[17 empty] | 280°C | - | 536°F | 536°F
[17 empty] | 290°C | - | 554°F | 554°F
[17 empty] | 300°C | - | 572°F | 572°F
[17 empty] | 325°C | - | 617°F | 617°F
[17 empty] | 350°C | - | 662°F | 662°F
[17 empty] | 375°C | - | 707°F | 707°F
[17 empty] | 400°C | - | 752°F | 752°F
[17 empty] | 425°C | - | 797°F | 797°F
[17 empty] | 450°C | - | 842°F | 842°F
[17 empty] | 475°C | - | 887°F | 887°F
[17 empty] | 500°C | - | 932°F | 932°F
[17 empty] | 550°C | - | 1022°F | 1022°F
[17 empty] | 600°C | - | 1112°F | 1112°F
[17 empty] | 650°C | - | 1202°F | 1202°F
[17 empty] | 700°C | - | 1292°F | 1292°F
[17 empty] | 850°C | - | 1562°F | 1562°F

## MINI MCR-2-TC-UI(-PT)(-C)
Konfiguration MINI MCR-2-TC-UI(-PT)(-C)
| NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA | [6 empty] | Ausgang | [6 empty] | °Celsius °Fahrenheit | [9 empty] | Fehlersignalisierung
[15 empty] | Messbereich | [9 empty] | Leitungsbruch | [5 empty] | Messbereichs- überschreitung |  |  | Messbereichs- unterschreitung
[15 empty] | Anfang |  |  |  |  | Ende
[18 empty] | Bitte beachten, die minimale Messspanne liegt bei 50K! | [6 empty] | 21 |  |  |  | mA |  | 20 |  | mA | 4 |  | mA
| Kaltstellen- abgleich | [6 empty] | Konfiguration
© PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
Weitere Funktionen per Software einstellbar
DIP S1
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[7 empty] | on | on |  | on
DIP S2
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0
[7 empty] | on |  |  | on |  |  |  | on
zurück zur Startseite
Kaltstelle |  |  |  |  | 2 | Ausgang | DIP S2 3: 3; DIP S2 4: TRUE; DIP S2 5: Gradwahl; DIP S2 8: Anfangstemperatur |  |  |  | 1 | Endtemperatur |  |  |  |  | 10 | 3 | Fehlersignalisierung
OFF | [5 empty] | 0…20mA | DIP S2 4: Celsius; DIP S2 8: 0°C; DIP S2 0: - | 32°F |  | 0°C |  | 0°C | - | 32°F | 0°C |  |  | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende +2,5% ¦ Messbereichsanfang
ON | [5 empty] | 20…0mA | DIP S2 4: 2; DIP S2 5: Sensor; DIP S2 8: -10°C; DIP S2 0: - | 14°F |  | -10°C |  | 10°C | - | 50°F | 10°C |  |  | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende +2,5% ¦ Messbereichsanfang -12,5%
Konfiguration |  |  |  |  | 1 | 4…20mA | DIP S2 4: Typ J; DIP S2 8: -20°C; DIP S2 0: - | -4°F |  | -20°C |  | 20°C | - | 68°F | 20°C |  |  | Messbereichsende +5% ¦ Messbereichsende ¦ Messbereichsanfang
Software-Konfiguration | [5 empty] | 20…4mA | DIP S2 4: Typ K; DIP S2 8: -30°C; DIP S2 0: - | -20°F |  | -30°C |  | 30°C | - | 86°F | 30°C |  |  | Messbereichsanfang ¦ Messbereichsende ¦ Messbereichsanfang
DIP-Schalter-Konfiguration | [5 empty] | 0…10V | DIP S2 8: -40°C; DIP S2 0: - | -40°F |  | -40°C |  | 40°C | - | 104°F | 40°C |  |  | NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA
[6 empty] | 10…0V | DIP S2 8: -50°C; DIP S2 0: - | -58°F |  | -50°C |  | 50°C | - | 122°F | 50°C |  |  | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 3,5 mA
[6 empty] | 0…5V | DIP S2 8: -100°C; DIP S2 0: - | -148°F |  | -100°C |  | 60°C | - | 140°F | 60°C |  |  | NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA ¦ NE43: 0 mA
[6 empty] | 1…5V | DIP S2 8: -150°C; DIP S2 0: - | -238°F |  | -150°C |  | 70°C | - | 158°F | 70°C |  |  | NE43: 3,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA ¦ NE43: 21,5 mA
[21 empty] | 80°C | - | 176°F | 80°C
[21 empty] | 90°C | - | 194°F | 90°C |  |  | Fehlerhilfe
[21 empty] | 100°C | - | 212°F | 100°C |  |  | Messbereichsanfang | [6 empty] | Messbereichsende
[21 empty] | 110°C | - | 230°F | 110°C |  |  | 4 | [6 empty] | 20
|  | DIP-Schalter 1 |  |  |  |  | DIP S2 8: 0; DIP S2 0: 45 |  | Bitte beachten, die minimale Messspanne liegt bei 50K! |  |  | 120°C | - | 248°F | 120°C |  |  | mA | [6 empty] | mA
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 0 |  | 45 |  |  |  |  | 130°C | - | 266°F | 130°C
[21 empty] | 140°C | - | 284°F | 140°C |  |  | Fehlersignalisierung | bar: DIP-Schalter 1 1 to DIP-Schalter 1 8
[21 empty] | 150°C | - | 302°F | 150°C |  |  | 21 |  |  | mA |  | 20 | mA | 4 | mA | bar: DIP-Schalter 1 1 to DIP-Schalter 1 8
[16 empty] | 45 |  |  |  |  | 160°C | - | 320°F | 160°C | bar: DIP-Schalter 1 1 to DIP-Schalter 1 8
[21 empty] | 170°C | - | 338°F | 170°C |  |  | Fehlersignalisierung Sichtbarkeit
[21 empty] | 180°C | - | 356°F | 180°C |  |  | 21 |  |  |  |  | 20 |  | 4
[21 empty] | 190°C | - | 374°F | 190°C
[21 empty] | 200°C | - | 392°F | 200°C |  |  | 21
[21 empty] | 210°C | - | 410°F | 210°C
[21 empty] | 220°C | - | 428°F | 220°C
|  | DIP-Schalter 1 1: DIP-Schalter 2 | [11 empty] | 230°C | - | 446°F | 230°C
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [10 empty] | 240°C | - | 464°F | 240°C
[21 empty] | 250°C | - | 482°F | 250°C | bar: DIP-Schalter 2 1; DIP-Schalter 2 4; DIP-Schalter 2 8
[21 empty] | 260°C | - | 500°F | 260°C | bar: DIP-Schalter 2 1 to DIP-Schalter 2 9
[21 empty] | 270°C | - | 518°F | 270°C
[21 empty] | 280°C | - | 536°F | 280°C
[21 empty] | 290°C | - | 554°F | 290°C
[21 empty] | 300°C | - | 572°F | 300°C
[21 empty] | 320°C | - | 608°F | 320°C
[21 empty] | 340°C | - | 644°F | 340°C
[21 empty] | 360°C | - | 680°F | 360°C
[21 empty] | 380°C | - | 716°F | 380°C
[21 empty] | 400°C | - | 752°F | 400°C
[21 empty] | 420°C | - | 788°F | 420°C
[21 empty] | 440°C | - | 824°F | 440°C
[21 empty] | 460°C | - | 860°F | 460°C
[21 empty] | 480°C | - | 896°F | 480°C
[21 empty] | 500°C | - | 932°F | 500°C
[21 empty] | 520°C | - | 968°F | 520°C
[21 empty] | 540°C | - | 1004°F | 540°C
[21 empty] | 560°C | - | 1040°F | 560°C
[21 empty] | 580°C | - | 1076°F | 580°C
[21 empty] | 600°C | - | 1112°F | 600°C
[21 empty] | 620°C | - | 1148°F | 620°C
[21 empty] | 640°C | - | 1184°F | 640°C
[21 empty] | 660°C | - | 1220°F | 660°C
[21 empty] | 680°C | - | 1256°F | 680°C
[21 empty] | 700°C | - | 1292°F | 700°C
[21 empty] | 750°C | - | 1382°F | 750°C
[21 empty] | 800°C | - | 1472°F | 800°C
[21 empty] | 850°C | - | 1562°F | 850°C
[21 empty] | 900°C | - | 1652°F | 900°C
[21 empty] | 950°C | - | 1742°F | 950°C
[21 empty] | 1000°C | - | 1832°F | 1000°C
[21 empty] | 1050°C | - | 1922°F | 1050°C
[21 empty] | 1100°C | - | 2012°F | 1100°C
[21 empty] | 1150°C | - | 2102°F | 1150°C
[21 empty] | 1200°C | - | 2192°F | 1200°C
[21 empty] | 1250°C | - | 2282°F | 1250°C
[21 empty] | 1300°C | - | 2372°F | 1300°C
[21 empty] | 1350°C | - | 2462°F | 1350°C

## MINI MCR-2-FM-RC(-PT)
Konfiguration MINI MCR-2-FM-RC(-PT)
| Sammelfehler |  |  |  |  | Redundanzüberwachung |  |  | Fault Monitoring Relais
© PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
DIP S1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | on | on | on | x
zurück zur Startseite
| Sammelfehler | 2 |  |  | Redundanzü. |  | 2 | Relais | 2 |  | S1
| ON |  |  |  | ON |  |  | ON |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
| OFF |  |  |  | OFF |  |  | OFF |  |  | on | on | on | x

## MINI MCR-2-UI-I-OLP(-PT)(-C)
Konfiguration MINI MCR-2-UI-I-OLP(-PT)(-C)
Eingang
DIP S1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0
[5 empty] | on |  |  | on |  | on |  | on
© PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
Eingangsklemmen
[21 empty] | (3) | (4)
[17 empty] | Bestellschlüssel: | 2902061
zurück zur Startseite
|  | IN | DIP S1 4: 85; DIP S1 6: DIP S1 Help | [6 empty] | Terminal
| 1 | 2…10V | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | (3) | (4)
| 2 | 1…5V | [16 empty] | (3) | (4) | bar: DIP S1 Help 1 to DIP S1 Help 10
| 3 | 4…20mA | bar: DIP S1 Help 1 to DIP S1 Help 10
| 4 | 2…10mA
| 5 | 1….5mA
| 6 | 0…40mA
| 7 | 0…30mA | bar: DIP S1 Help 1 to DIP S1 Help 10
| 8 | 0…20mA
| 9 | 0…12mA | bar: DIP S1 Help 1 to DIP S1 Help 10
| 10 | 0…10mA
| 11 | 0…8mA
| 12 | 0…7,5mA
| 13 | 0…6mA
| 14 | 0…5mA
| 15 | 0…4mA
| 16 | 0…3mA
| 17 | 0…2,5mA
| 18 | 0…2mA
| 19 | 0…1000mV
| 20 | 0…750mV
| 21 | 0…500mV
| 22 | 0…300mV
| 23 | 0…250mV
| 24 | 0…200mV
| 25 | 0…150mV
| 26 | 0…125mV
| 27 | 0…120mV
| 28 | 0…100mV
| 29 | 0…75mV
| 30 | 0…60mV
| 31 | 0…50mV
| 32 | 0…30V
| 33 | 0…25V
| 34 | 0…20V
| 35 | 0…15V
| 36 | 0…12,5V
| 37 | 0…12V
| 38 | 0…10V
| 39 | 0…7,5V
| 40 | 0…5V
| 41 | 0…3V
| 42 | 0…2,5V
| 43 | 0…2V
| 44 | 0…1,5V
| 45 | 0…1,25V
| 46 | 0…1,2V
| 47 | +/-1000mV
| 48 | +/-750mV
| 49 | +/-500mV
| 50 | +/-300mV
| 51 | +/-250mV
| 52 | +/-200mV
| 53 | +/-150mV
| 54 | +/-125mV
| 55 | +/-120mV
| 56 | +/-100mV
| 57 | +/-75mV
| 58 | +/-60mV
| 59 | +/-50mV
| 60 | +/-30V
| 61 | +/-25V
| 62 | +/-20V
| 63 | +/-15V
| 64 | +/-12,5V
| 65 | +/-12V
| 66 | +/-10V
| 67 | +/-7,5V
| 68 | +/-5V
| 69 | +/-3V
| 70 | +/-2,5V
| 71 | +/-2V
| 72 | +/-1,5V
| 73 | +/-1,25V
| 74 | +/-1,2V
| 75 | +/-40mA
| 76 | +/-30mA
| 77 | +/-20mA
| 78 | +/-12mA
| 79 | +/-10mA
| 80 | +/-8mA
| 81 | +/-7,5mA
| 82 | +/-6mA
| 83 | +/-5mA
| 84 | +/-4mA
| 85 | +/-3mA
| 86 | +/-2,5mA
| 87 | +/-2mA
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

## MINI MCR-2-UI-FRO(-PT)(-C)
Konfiguration MINI MCR-2-UI-FRO(-PT)(-C)
| Grenzfrequenz |  |  |  | Eingang | [5 empty] | Ausgang | [5 empty] | Konfiguration
DIP S1
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0
[6 empty] | on | on | on |  | on |  | on | on | on
© PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
[19 empty] | Bestellschlüssel: | 2906202
zurück zur Startseite
[6 empty] | OUT |  | IN
|  |  |  | 8 | DIP S1 2: 11; DIP S1 4: 9; DIP S1 6: DIP S1 Help | [7 empty] | Konfiguration |  | 2
|  | IN | 1 | 5…1V | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |  | 1 | Software-Konfiguration
|  |  | 2 | 5…0V | [16 empty] | 2 | DIP-Schalter-Konfiguration | bar: DIP S1 Help 1 to DIP S1 Help 0
|  |  | 3 | 10…2V | bar: DIP S1 Help 1 to DIP S1 Help 0
|  |  | 4 | 10…0V | [17 empty] | Grenzfrequenz | 1 | bar: DIP S1 Help 2 to DIP S1 Help 3; DIP S1 Help 6 to DIP S1 Help 7
|  |  | 5 | 10…2mA | [16 empty] | 1 | 60Hz
|  |  | 6 | 10…0mA | [16 empty] | 2 | 15Hz
|  |  | 7 | 20…4mA
|  |  | 8 | 20…0mA
|  |  | 9 | 1…5V
|  |  | 10 | 0…5V
|  |  | 11 | 2…10V
|  |  | 12 | 0…10V
|  |  | 13 | 2…10mA
|  |  | 14 | 0…10mV
|  |  | 15 | 4…20mA
|  |  | 16 | 0…20mA
|  |  | 1 | 60Hz
|  |  | 2 | 15Hz
|  | OUT | 1 | 0…50Hz
|  |  | 2 | 0…100Hz
|  |  | 3 | 0…250Hz
|  |  | 4 | 0…500Hz
|  |  | 5 | 0…1kHz
|  |  | 6 | 0…2,5kHz
|  |  | 7 | 0…5kHz
|  |  | 8 | 0…10kHz
|  | OUT PWM | 9 | 31Hz (16 bits)
|  |  | 10 | 244Hz (16 bits)
|  |  | 11 | 122Hz (14 bits)
|  |  | 12 | 977Hz (14 bits)
|  |  | 13 | 488Hz (12 bits)
|  |  | 14 | 3,9Hz (12 bits)
|  |  | 15 | 1,9Hz (10 bits)
|  |  | 16 | 15,6Hz (10 bits)

## MINI MCR-2-UI-REL(-PT)
Konfiguration MINI MCR-2-UI-REL(-PT)
|  |  | Eingang | [5 empty] | Schaltverhalten | [9 empty] | Konfiguration |  |  | Schaltschwelle
DIP S1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0
|  |  | on |  |  |  | on |  |  |  |  | on
© PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
[17 empty] | Bestellschlüssel: | 2902035
zurück zur Startseite
Schaltschwelle
|  |  | DIP S1 4: 113; DIP S1 6: DIP S1 Help | [8 empty] | Konfiguration |  |  | 2 |  |  | Schaltverhalten | 1
| 1 | 12V / 24mA | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |  |  | 1 | Software-Konfiguration |  |  |  | 1 | Low > high
| 2 | 11,9V / 23,8mA | [17 empty] | 2 | DIP-Schalter-Konfiguration |  |  |  | 2 | High > low | bar: DIP S1 Help 1 to DIP S1 Help 0
| 3 | 11,8V / 23,6mA | bar: DIP S1 Help 1 to DIP S1 Help 0
| 4 | 11,7V / 23,4mA | bar: DIP S1 Help 2 to DIP S1 Help 5
| 5 | 11,6V / 23,2mA | [18 empty] | Eingang |  | 2 | bar: DIP S1 Help 4
| 6 | 11,5V / 23mA | [17 empty] | 1 | 0…20 mA
| 7 | 11,4V / 22,8mA | [17 empty] | 2 | 0…10 V
| 8 | 11,3V / 22,6mA
| 9 | 11,2V / 22,4mA
| 10 | 11,1V / 22,2mA
| 11 | 11V / 22mA
| 12 | 10,9V / 21,8mA
| 13 | 10,8V / 21,6mA
| 14 | 10,7V / 21,4mA
| 15 | 10,6V / 21,2mA
| 16 | 10,5V / 21mA
| 17 | 10,4V / 20,8mA
| 18 | 10,3V / 20,6mA
| 19 | 10,2V / 20,4mA
| 20 | 10,1V / 20,2mA
| 21 | 10V / 20mA
| 22 | 9,9V / 19,8mA
| 23 | 9,8V / 19,6mA
| 24 | 9,7V / 19,4mA
| 25 | 9,6V / 19,2mA
| 26 | 9,5V / 19mA
| 27 | 9,4V / 18,8mA
| 28 | 9,3V / 18,6mA
| 29 | 9,2V / 18,4mA
| 30 | 9,1V / 18,2mA
| 31 | 9V / 18mA
| 32 | 8,9V / 17,8mA
| 33 | 8,8V / 17,6mA
| 34 | 8,7V / 17,4mA
| 35 | 8,6V / 17,2mA
| 36 | 8,5V / 17mA
| 37 | 8,4V / 16,8mA
| 38 | 8,3V / 16,6mA
| 39 | 8,2V / 16,4mA
| 40 | 8,1V / 16,2mA
| 41 | 8V / 16mA
| 42 | 7,9V / 15,8mA
| 43 | 7,8V / 15,6mA
| 44 | 7,7V / 15,4mA
| 45 | 7,6V / 15,2mA
| 46 | 7,5V / 15mA
| 47 | 7,4V / 14,8mA
| 48 | 7,3V / 14,6mA
| 49 | 7,2V / 14,4mA
| 50 | 7,1V / 14,2mA
| 51 | 7V / 14mA
| 52 | 6,9V / 13,8mA
| 53 | 6,8V / 13,6mA
| 54 | 6,7V / 13,4mA
| 55 | 6,6V / 13,2mA
| 56 | 6,5V / 13mA
| 57 | 6,4V / 12,8mA
| 58 | 6,3V / 12,6mA
| 59 | 6,2V / 12,4mA
| 60 | 6,1V / 12,2mA
| 61 | 6V / 12mA
| 62 | 5,9V / 11,8mA
| 63 | 5,8V / 11,6mA
| 64 | 5,7V / 11,4mA
| 65 | 5,6V / 11,2mA
| 66 | 5,5V / 11mA
| 67 | 5,4V / 10,8mA
| 68 | 5,3V / 10,6mA
| 69 | 5,2V / 10,4mA
| 70 | 5,1V / 10,2mA
| 71 | 5V / 10mA
| 72 | 4,9V / 9,8mA
| 73 | 4,8V / 9,6mA
| 74 | 4,7V / 9,4mA
| 75 | 4,6V / 9,2mA
| 76 | 4,5V / 9mA
| 77 | 4,4V / 8,8mA
| 78 | 4,3V / 8,6mA
| 79 | 4,2V / 8,4mA
| 80 | 4,1V / 8,2mA
| 81 | 4V / 8mA
| 82 | 3,9V / 7,8mA
| 83 | 3,8V / 7,6mA
| 84 | 3,7V / 7,4mA
| 85 | 3,6V / 7,2mA
| 86 | 3,5V / 7mA
| 87 | 3,4V / 6,8mA
| 88 | 3,3V / 6,6mA
| 89 | 3,2V / 6,4mA
| 90 | 3,1V / 6,2mA
| 91 | 3V / 6mA
| 92 | 2,9V / 5,8mA
| 93 | 2,8V / 5,6mA
| 94 | 2,7V / 5,4mA
| 95 | 2,6V / 5,2mA
| 96 | 2,5V / 5mA
| 97 | 2,4V / 4,8mA
| 98 | 2,3V / 4,6mA
| 99 | 2,2V / 4,4mA
| 100 | 2,1V / 4,2mA
| 101 | 2V / 4mA
| 102 | 1,9V / 3,8mA
| 103 | 1,8V / 3,6mA
| 104 | 1,7V / 3,4mA
| 105 | 1,6V / 3,2mA
| 106 | 1,5V / 3mA
| 107 | 1,4V / 2,8mA
| 108 | 1,3V / 2,6mA
| 109 | 1,2V / 2,4mA
| 110 | 1,1V / 2,2mA
| 111 | 1V / 2mA
| 112 | 0,9V / 1,8mA
| 113 | 0,8V /1,6mA
| 114 | 0,7V / 1,4mA
| 115 | 0,6V / 1,2mA
| 116 | 0,5V / 1mA
| 117 | 0,4V / 0,8mA
| 118 | 0,3V / 0,6mA
| 119 | 0,2V / 0,4mA
| 120 | 0,1V / 0,2mA
| 121 | 0V / 0mA

## MINI MCR-2-NAM-2RO(-PT)
Konfiguration MINI MCR-2-NAM-2RO(-PT)
| Umschaltung Arbeits-/ Ruhestromverhalten | [12 empty] | Leitungsfehlererkennung | [5 empty] | Ausgang
Fehlernachricht über FM System
DIP S1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | on |  | on | on | on | x
© PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
[13 empty] | Bestellschlüssel: | 2902005
zurück zur Startseite
|  | DIP S1 6: DIP S1 Help | [7 empty] | Leitungsfehlererkennung | 2 |  | Umschaltung Arbeits-/ Ruhestromverhalten |  |  |  | 2 |  | Ausgang | 4
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 1 | an |  | 1 | normal (N) |  |  |  |  | 1 | aus
[14 empty] | 2 | aus |  | 2 | invertiert (I) |  |  |  |  | 2 | Meldung Leitungsfehler | bar: DIP S1 Help 1 to DIP S1 Help 6
[23 empty] | 3 | Signalverdoppler | bar: DIP S1 Help 1 to DIP S1 Help 6
[23 empty] | 4 | ohne Anwendung
[19 empty] | Error message |  | 1
[18 empty] | 1 | an
[18 empty] | 2 | aus

## MINI MCR-2-CVCS(-PT)
Konfiguration MINI MCR-2-CVCS(-PT)
Eingang
DIP S1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
on
© PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
[11 empty] | Bestellschlüssel: | 2902065
zurück zur Startseite
|  | out |  |  |  | 12 | DIP S1 Help
| 1 | 2,5mA |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
| 2 | 5mA |  |  |  |  | on
| 3 | 7,5mA |  |  |  |  | on
| 4 | 10mA
| 5 | 12,5mA
| 6 | 15mA
| 7 | 17,5mA
| 8 | 20mA
| 9 | 1,25V
| 10 | 2,5V
| 11 | 3,75V
| 12 | 5V
| 13 | 6,25V
| 14 | 7,5V
| 15 | 8,75V
| 16 | 10V
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

## MINI MCR-2-T-2RO(-PT)
Konfiguration MINI MCR-2-T-2RO(-PT)
| Anschlußtechnik | [12 empty] | Sensor Typ |  |  |  | Schaltschwelle T1 |  |  |  | Schaltschwelle T2
Weitere Funktionen per Software einstellbar
© PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
DIP S1
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
on
DIP S2
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0
[8 empty] | on | on |  | on |  | on |  |  | on
zurück zur Startseite
[7 empty] | DIP S2 4: 1; DIP S2 5: Connection type; DIP S2 0: 1 | Sensor type |  | Threshold T1 | 27 | Threshold T2 |  | 38
[7 empty] | DIP S2 4: Software-Konfiguration; DIP S2 0: Pt 100 |  |  | 0% |  | 0%
[7 empty] | DIP S2 4: 2- Leiter / TC+CJ; DIP S2 0: Pt 1000 |  |  | 2% |  | 2%
[7 empty] | DIP S2 4: 3- Leiter; DIP S2 0: TC type J |  |  | 4% |  | 4%
[7 empty] | DIP S2 4: 4- Leiter; DIP S2 0: TC type K |  |  | 6% |  | 6%
[19 empty] | 8% |  | 8%
[19 empty] | 10% |  | 10%
[19 empty] | 12% |  | 12%
[19 empty] | 14% |  | 14%
[19 empty] | 16% |  | 16%
[19 empty] | 18% |  | 18%
[19 empty] | 20% |  | 20%
[19 empty] | 22% |  | 22%
|  | DIP-Schalter 1 | [16 empty] | 24% |  | 24% | bar: DIP S2 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [11 empty] | 26% |  | 26%
[19 empty] | 28% |  | 28% | bar: DIP-Schalter 1 1 to DIP-Schalter 1 6
[19 empty] | 30% |  | 30%
[19 empty] | 32% |  | 32% | bar: DIP-Schalter 1 1 to DIP-Schalter 1 6
[19 empty] | 34% |  | 34%
[19 empty] | 36% |  | 36%
[19 empty] | 38% |  | 38%
[19 empty] | 40% |  | 40%
[19 empty] | 42% |  | 42%
[19 empty] | 44% |  | 44%
|  | DIP-Schalter 1 1: DIP-Schalter 2 | [11 empty] | 46% |  | 46%
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | [7 empty] | 48% |  | 48%
[19 empty] | 50% |  | 50% | bar: DIP-Schalter 2 2 to DIP-Schalter 2 3; DIP-Schalter 2 5; DIP-Schalter 2 7; DIP-Schalter 2 0
[19 empty] | 52% |  | 52% | bar: DIP-Schalter 2 1 to DIP-Schalter 2 0
[19 empty] | 54% |  | 54% | bar: DIP-Schalter 2 1 to DIP-Schalter 2 0
[19 empty] | 56% |  | 56% | bar: DIP-Schalter 2 1 to DIP-Schalter 2 0
[19 empty] | 58% |  | 58%
[19 empty] | 60% |  | 60%
[19 empty] | 62% |  | 62%
[19 empty] | 64% |  | 64%
[19 empty] | 66% |  | 66%
[19 empty] | 68% |  | 68%
[19 empty] | 70% |  | 70%
[19 empty] | 72% |  | 72%
[19 empty] | 74% |  | 74%
[19 empty] | 76% |  | 76%
[19 empty] | 78% |  | 78%
[19 empty] | 80% |  | 80%
[19 empty] | 82% |  | 82%
[19 empty] | 84% |  | 84%
[19 empty] | 86% |  | 86%
[19 empty] | 88% |  | 88%
[19 empty] | 90% |  | 90%
[19 empty] | 92% |  | 92%
[19 empty] | 94% |  | 94%
[19 empty] | 96% |  | 96%
[19 empty] | 98% |  | 98%
[19 empty] | 100% |  | 100%

## MINI MCR-2-T-REL(-PT)
Konfiguration MINI MCR-2-T-REL(-PT)
| Anschlußtechnik | [12 empty] | Sensor Typ |  |  |  | Schaltschwelle |  |  |  | Schaltverhalten
Weitere Funktionen per Software einstellbar
© PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
DIP S1
[7 empty] | 1 | 2
on
DIP S2
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0
[8 empty] | on | on |  |  |  |  | on | on | on
zurück zur Startseite
[7 empty] | DIP S2 4: 3; DIP S2 5: Connection type; DIP S2 0: 3 | Sensor type |  | Threshold | 98 | Switching |  | 2
[7 empty] | DIP S2 4: Software-Konfiguration; DIP S2 0: Pt 100 |  |  | 0% |  | Low > high
[7 empty] | DIP S2 4: 2- Leiter / TC+CJ; DIP S2 0: Pt 1000 |  |  | 1% |  | High > low
[7 empty] | DIP S2 4: 3- Leiter; DIP S2 0: TC type J |  |  | 2%
[7 empty] | DIP S2 4: 4- Leiter; DIP S2 0: TC type K |  |  | 3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
|  | DIP-Schalter 1 | [16 empty] | 12%
|  | 1 | 2 | [15 empty] | 13%
|  |  | on | [15 empty] | 14%
|  |  | on | [15 empty] | 15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
|  | DIP-Schalter 2 | [16 empty] | 23%
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | [7 empty] | 24%
25% | bar: DIP-Schalter 2 2 to DIP-Schalter 2 3; DIP-Schalter 2 8 to DIP-Schalter 2 0
26% | bar: DIP-Schalter 2 1 to DIP-Schalter 2 0
|  | DIP-Schalter 2 2: off; DIP-Schalter 2 8: on | [7 empty] | 27%
28%
29%
30%
31%
32%
33%
34%
35%
36%
37%
38%
39%
40%
41%
42%
43%
44%
45%
46%
47%
48%
49%
50%
51%
52%
53%
54%
55%
56%
57%
58%
59%
60%
61%
62%
63%
64%
65%
66%
67%
68%
69%
70%
71%
72%
73%
74%
75%
76%
77%
78%
79%
80%
81%
82%
83%
84%
85%
86%
87%
88%
89%
90%
91%
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%

## MINI MCR-2-V8-MOD-RTU
Konfiguration MINI MCR-2-V8-MOD-RTU
Modbus address
Weitere Funktionen per Software einstellbar
© PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
S1
15
S2
7
zurück zur Startseite
[6 empty] | Threshold | 247
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|  |  |  | 0 |  | 10
|  |  |  | 0 |  | 11
|  |  |  | 15 |  | 12
|  | S 1 |  | 15 |  | 13 |  | S 2
|  | 1 |  |  |  | 14 |  | 1
[6 empty] | 15 |  | 7
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
|  | S 1 |  |  |  | 26
|  | 1 |  |  |  | 27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
|  | S 1 |  |  |  | 39
|  | 1 |  |  |  | 40
|  | 15 |  |  |  | 41
42
|  | on |  |  |  | 43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

## MINI MCR-2-V8-MOD-TCP
Konfiguration MINI MCR-2-V8-MOD-TCP
IP address 192.168.1. ___
Weitere Funktionen per Software einstellbar
© PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
S1
5
S2
13
zurück zur Startseite
[6 empty] | Threshold | 93
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|  |  |  | 5 |  | 10
11
12
|  | S 1 |  | 5 |  | 13 |  | S 2
|  | 1 |  |  |  | 14 |  | 1
|  | 5 |  |  |  | 15 |  | 13
16
17
18
19
20
|  | on |  |  |  | 21
22
23
24
25
|  | S 1 |  |  |  | 26
|  | 1 |  |  |  | 27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
|  | S 1 |  |  |  | 39
|  | 1 |  |  |  | 40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254

## MINI MCR-2-V8-PB-DP
Konfiguration MINI MCR-2-V8-PB-DP
Profibus address
Weitere Funktionen per Software einstellbar
© PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
S1
1
S2
0
zurück zur Startseite
[6 empty] | Threshold | 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|  |  |  | 1 |  | 10
11
12
|  | S 1 |  | 1 |  | 13 |  | S 2
|  | 1 |  |  |  | 14 |  | 1
|  | 1 |  |  |  | 15 |  | 0
16
|  | on |  |  |  | 17
18
19
20
21
22
23
24
25
|  | S 1 |  |  |  | 26
|  | 1 |  |  |  | 27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
|  | S 1 |  |  |  | 39
|  | 1 |  |  |  | 40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

## MINI MCR-2-UNI-UI-2UI
Konfiguration MINI MCR-2-UNI-UI-2UI
| Eingang |  |  |  | Ausgang 1 | [5 empty] | Ausgang 2 | [5 empty] | Konfiguration
DIP S1
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0
© PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
[19 empty] | Bestellschlüssel: | 2905026
zurück zur Startseite
[6 empty] | OUT 2 |  | O 1
|  |  |  | 8 | DIP S1 2: 1; DIP S1 4: 1; DIP S1 6: DIP S1 Help | [7 empty] | Konfiguration |  | 1
|  | OUT 1 | 1 | 0…20 mA | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |  | 1 | Software-Konfiguration
|  |  | 2 | 0…10 mA | [16 empty] | 2 | DIP-Schalter-Konfiguration
|  |  | 3 | 4…20 mA
|  |  | 4 | 20…0 mA | [17 empty] | Grenzfrequenz | 1
|  |  | 5 | 0…10 V | [16 empty] | 1 | 0…20 mA
|  |  | 6 | 2…10 V | [16 empty] | 2 | 0…10 mA
|  |  | 7 | 0…5 V | [16 empty] | 3 | 4…20 mA
|  |  | 8 | 1…5 V | [16 empty] | 4 | 20…0 mA
[21 empty] | 5 | 0…10 V
[21 empty] | 6 | 2…10 V
[21 empty] | 7 | 0…5 V
[21 empty] | 8 | 1…5 V
|  | OUT 2 | 1 | 0…20 mA
|  |  | 2 | 0…10 mA
|  |  | 3 | 4…20 mA
|  |  | 4 | 20…0 mA
|  |  | 5 | 0…10 V
|  |  | 6 | 2…10 V
|  |  | 7 | 0…5 V
|  |  | 8 | 1…5 V

## MINI MCR-2-F-UI
Konfiguration MINI MCR-2-F-UI(-PT)
| Eingang | [12 empty] | Signal Typ |  |  |  | Ausgang |  |  |  |  | Start Frequenz |  |  | Messbereichsende |  |  |  | Filterfaktor |  |  |  |  | Konfiguration
Weitere Funktionen per Software einstellbar
[31 empty] | PWM Auslastungsgrad Start | [6 empty] | © PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 2016
PWM Auslastungsgrad Ende
DIP S1
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
DIP S2
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0
2902056
zurück zur Startseite
[7 empty] | DIP S2 4: 1; DIP S2 5: Connection type; DIP S2 0: 1 | Sensor type |  | Out |  | 1 | Start Frequenz |  | 1 | Endfrequenz | 1 | PWM duty cycle start | 1 | PWM duty cycle end |  |  | 1 | 1 | Filter |  | 1 | Configuration
[7 empty] | DIP S2 4: NAMUR; DIP S2 0: Frequency |  |  | 0…20 mA |  |  | 0,002 Hz |  |  | 200000Hz |  | 1% |  | 99% |  |  |  | 1 |  |  | Software
[7 empty] | DIP S2 4: NPN; DIP S2 0: PWM |  |  | 20…0 mA |  |  | 0,1 Hz |  |  | 100000Hz |  | 2% |  | 98% |  |  |  | 50 |  |  | DIP Switches
[7 empty] | DIP S2 4: PNP |  |  | 4…20 mA |  |  | 1 Hz |  |  | 50000Hz |  | 3% |  | 97%
[7 empty] | DIP S2 4: unversal frequency |  |  | 20…4 mA |  |  | 10 Hz |  |  | 40000Hz |  | 4% |  | 96%
[19 empty] | 0…10 V | [5 empty] | 30000Hz |  | 5% |  | 95%
[19 empty] | 10…0 V | [5 empty] | 20000Hz |  | 6% |  | 94%
[19 empty] | 0…5 V | [5 empty] | 19000Hz |  | 7% |  | 93%
[19 empty] | 1…5 V | [5 empty] | 18000Hz |  | 8% |  | 92%
[25 empty] | 17000Hz |  | 10% |  | 90%
[25 empty] | 16000Hz |  | 15% |  | 85%
[25 empty] | 15000Hz |  | 20% |  | 80%
[25 empty] | 14000Hz |  | 25% |  | 75%
|  | DIP-Schalter 1 | [22 empty] | 13000Hz |  | 30% |  | 70% | bar: DIP S2 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [17 empty] | 12000Hz |  | 35% |  | 65%
[25 empty] | 11000Hz |  | 40% |  | 60%
[25 empty] | 10000Hz |  | 45% |  | 55%
9000Hz
8000Hz
7000Hz
6000Hz
5000Hz
4500Hz
4000Hz
|  | DIP-Schalter 1 1: DIP-Schalter 2 | [17 empty] | 3500Hz
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | [13 empty] | 3000Hz
2500Hz
2000Hz | bar: DIP-Schalter 2 1 to DIP-Schalter 2 8
1800Hz
1600Hz
1400Hz
1200Hz
1000Hz
900Hz
800Hz
700Hz
600Hz
500Hz
450Hz
400Hz
350Hz
300Hz
250Hz
200Hz
190Hz
180Hz
170Hz
160Hz
150Hz
140Hz
130Hz
120Hz
110Hz
100Hz
90Hz
80Hz
70Hz
60Hz
50Hz
45Hz
40Hz
35Hz
30Hz
25Hz
20Hz